巫  溪  碧  桂  园  工  程

临

时

用

电

用

水

施

工

方

案

2016年6月29日

腾越建筑工程有限公司项目经理部

一、临电平面布置：

本工程施工用电电源在拟建工程展示区3#栋与22#栋之间，2#塔吊与4#塔吊不能覆盖的地方。现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工，供配电采用TN—S接零保护系统，按三级配电两级保护设计施工，PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4欧姆。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30毫安，额定漏电动作时间不大于0.1秒。

临时用电系统根据各种用电设备的情况，采用三相五线制树干式与放射式相结合的配电方式。施工配电箱采用统一制作的标准铁质电箱。现场用电布置详见临时用电施工平面布置图。

- 临时施工用电部署：

1、电源引入

业主提供电源位于本工程东北侧围墙内，由此接至位于工地西侧靠南处配电房内。

2、配电屏布置

根据现场实际情况，在甲方指定配电房。内设1个配电屏，作为引入现场临时用电的总电源，配电屏内设电表，隔离开关。现场配电柜要砌配电房，分5个工作回路和一个备用回路，并做重复接地。

3、现场用电设备统计如下：

表1：用电设备一览表

| 序号 |  | 名称 | 规格 | 数量 | 额定功率Pe/Se | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起重运输设备 | 1 | 塔吊 | QTZ5610 | 7 | 34KW*7=238KW | 基础、主体 |
|  | 2 | 输送泵 | HBT80 | 2 | 90KW*2=180KW | 基础、裙楼主体 |
|  | 3 | 人货电梯 | 66KW | 5 | 66KW*5=330KW | 主体、装饰 |
| 钢筋 机械 | 4 | 电焊机 | BX500 COSΨ=0.8 | 4 | 42 KVA *4=168KVA | 主体 |
|  | 5 | 电渣压力焊机 | BX-500 COSΨ=0.6 | 2 | 42 KVA×2＝84KVA | 主体 |
|  | 6 | 闪光对焊机 | VN-100 COSΨ=0.7 | 4 | 11KVA*4=44 KVA | 主体 |
|  | 7 | 钢筋切断机 | GJ-40 | 4 | 5KW*4=20KW | 主体 |
|  | 8 | 钢筋弯曲机 | GJ7-40 | 4 | 10KW*4=6KW | 主体 |
| 木工 机械 | 9 | 手电锯 | 0.5KW | 4 | 0.5 KW×4＝2KW | 主体 |
|  | 10 | 圆盘电锯 | 3KW | 12 | 3KW*12=36 KW | 主体 |
|  | 11 | 平刨机 | 3.5KW | 2 | 3.5 KW×2＝7KW | 主体 |
| 砼 机 械 | 12 | 搅拌机 | 350L COSΨ＝0.7 | 2 | 7.5 KW×2＝15KW | 主体、装饰 |
|  | 13 | 振动棒电机 | 1.1KW COSΨ＝0.7 | 4 | 1.1 KW×4＝4.4KW | 基础、主体 |
|  | 14 | 平板振动器 | 2.2KW COSΨ＝0.7 | 1 | 2.2KW*1=2.2 KW | 基础、主体 |
| 抽水 设备 | 15 | 潜水泵 | 2.2KW COSΨ＝0.65 | 4 | 2.2KW*4=8.8 KW | 基础 |
|  | 16 | 泥浆泵 | 7.5KW COSΨ＝0.65 | 2 | 3KW*2=6 KW | 基础 |
|  | 17 | 高扬程加压泵 | 120m COSΨ＝0.8 | 2 | 11 KW×2＝22KW | 主体、装饰 |
| 现场照明 | 18 | 镝灯COSΨ＝0.7 | 3.5KW | 5 | 3.5×5＝17.5KW | 主体、装饰 |
|  | 19 | 碘钨灯 | 1KW COSΨ＝0.7 | 8 | 1 KW×8＝8KW | 基础、主体 |
| 安装 | 20 | 安装用电设备 |  |  | 40KW | 主体、装饰 |
| 办公生活用电 | 21 | 照明 | 0.06KW |  | 0.06X100=6KW | 施工全过程 |
|  | 22 | 电风扇 | 0.04KW | 50 | 0.04X50=2KW | 劳务高峰期 |
|  | 23 | 空调机 | 1KW | 60 | 1KW*60=60KW | 施工全过程 |

4、配电屛至二级配电箱的设置

表2：配电屛至二级配电箱设置一览表

| 配电柜内回路 | 二级配电箱 | 用电区域或设备 |
| --- | --- | --- |
| 第1回路 | 办公区及生活区二级配电箱 | 项目部办公区厨房区域作业人员宿舍区 |
| 第2回路 | 展示区现场配电箱 | 塔吊，木工加工等 |
| 第3回路 | 主体现场配电箱 | 塔吊，输送泵等 |
| 第4回路 | 主体现场配电箱 | 塔吊，输送泵等 |
| 第5回路 | 钢筋棚配电箱 | 钢筋棚 |
| 第6回路 |  | 备用 |

5、临时用电设计原则

施工现场供电系统采用TN—S（三相五线制），其中相线采用红、绿、黄三色，零线采用蓝色，地线采用黄绿相间色。根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，配电系统实行三级配电，三级保护。

6、电缆线的敷设

6.1电缆线的敷设方式：

临时用电线路在场内沿道路边直埋敷设，再设支路引入需用地点。业主配电室至我方配电房配电屏的导线通过电缆沟埋地敷设；配电屛至二级配电箱的导线一般通过直接埋地敷设，二级配电箱至三级配电箱的导线采用阻燃管架设；楼层用电采用PVCΦ50垂直布线；室内临时照明线路附墙（柱）安装,均采用PVC管Φ25保护电缆。

  - 电缆线的敷设要求：

电缆沟埋地敷设要求：电缆线支架间距1.2m，距沟底0.2m架设。楼层垂直布线要求：电缆线套PVC保护管，从室内通过，向上延伸。室内临时照明布线要求：在墙体处采用外罩PVC线槽的暗式架线，悬空处绕绝缘瓷瓶安装。进配电箱的电缆须穿管保护。

- 临时用电计算书

1、主电缆截面计算

Kx、tgΨ——用电需用系数       Jc——用电设备负荷暂载率

Pe/Se——额定功率/容量             Pjsi——有功功率

Qjsi——无功功率                   Sjs——视在功率

a.塔吊、输送泵： Ps=2Pe Jc0.5 (Kw/KVA)

b.电焊机、对焊机、切割机、弯曲机、搅拌机、振动电机、照明灯具：Ps=SeJc0.5COSΨ(Kw/KvA)

Pjsi=PsKx(Kw)            Qjsi=PjsitgΨ(Kvar)

施工总用电需用系数Kx 取0.5，tgΨ取1.28，见表：

表5：配电屛用电设备负荷一览表

| 序号 |  | 名称 | PS | Jc | Kx | tgΨ | Pjsi(Kw) | Qjsi(KVar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起重设备 | 1 | 塔吊7台（5610） | 301 | 0．3 | 0．5 | 1．28 | 150.5 | 192.64 |
|  | 2 | 输送泵2台（HBT80） | 180 | 0．3 | 0．5 | 1．28 | 90 | 115.2 |
|  | 3 | 人货电梯5台 | 90 | 0.3 | 0.5 | 1.28 | 45 | 56.25 |
| 钢 筋 机 械 | 4 | 电焊机8台 | 48 | 0．3 | 0．5 | 1．28 | 24 | 50 |
|  | 5 | 电渣压力焊机2台 | 64.68 | 0．3 | 0．5 | 1．28 | 32.34 | 41.4 |
|  | 6 | 闪光对焊机2台 | 50 | 0．3 | 0．5 | 1．28 | 25 | 2*32 |
|  | 7 | 钢筋切断机4台 | 8 |  | 0．5 | 1．28 | 4 | 2*5.12 |
|  | 8 | 钢筋弯曲机12台 | 6 |  | 0．5 | 1．28 | 3 | 2*3.84 |
| 木工机械 | 9 | 圆盘电锯2台 | 6 |  | 0．7 | 0．88 | 4.2 | 3.7 |
|  | 10 | 手电锯4台 | 2 |  | 0．7 | 0．88 | 1．4 | 1.23 |
|  | 11 | 平刨机2台 | 7 |  | 0．7 | 0．88 | 4.9 | 4.31 |
| 混凝 土机 械 | 12 | 搅拌机2台 | 11 |  | 0．7 | 1．08 | 7.7 | 8.3 |
|  | 13 | 振动棒电机4台 | 6 |  | 0．7 | 1．08 | 4.2 | 4*4.5 |
|  | 14 | 平板振动器1台 | 2.2 |  | 0．7 | 1．08 | 1.54 | 2*1.66 |
| 抽水 设备 | 15 | 潜水泵4台 | 8.8 |  | 0．65 | 1.17 | 5.72 | 6.69 |
|  | 16 | 泥浆泵2台 | 15 |  | 0.65 | 1.17 | 9.75 | 11.41 |
|  | 17 | 高扬程加压泵2台 | 22 |  | 0.65 | 1.17 | 14.3 | 16.73 |
| 安装 | 18 | 安装用电设备 | 40 | 0．5 | 0．7 | 1．08 | 19.88 | 21.47 |
| 现场照明 | 19 | 镝 灯4台 | 14 |  | 1 | 0 | 14 | 0 |
|  | 20 | 碘钨灯8台 | 8 |  | 1 | 1．6 | 8 | 12.8 |
| 办公生活用电 | 21 | 照明100个 | 6 |  | 1 | 0 | 6 | 0 |
|  | 22 | 电风扇50台 | 2 |  | 0.5 | 0 | 2 | 0 |
|  | 23 | 空调60台 | 60 | 0.7 | 1 | 0 | 42 | 0 |
| ∑ |  |  |  |  |  |  | 519.43 | 1080.67 |
| Sjs=√(∑Pjsi2)+（∑Qjsi2） |  |  |  |  |  |  | 1199.02KVA |  |

总电流计算： Ijs=Sjs/(√3*Ue)＜1000A

变压器配电室至一级配电房导线截面选择：2*VV-3*185mm2+2*95mm2铝芯橡皮电缆线。（展示区先施工完成，钢筋加工区用电可错峰施工，）。

- 临时用电安全保证措施

4.1临时用电管理组织措施

项目部设管理人员专门负责现场临时用电，下辖专业维护电工班。

表4：安全用电管理小组

| 职务 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 组长 | （安全员） | 全面负责临时用电的敷设、维护 |
| 副组长 | （技术负责人） | 负责临时用电的设计 |
| 组员 | 电工 | 负责临时用电的日常检查 |
|  |  | 负责临时用电的日常检查 |
| 电工班长 |  | 在项目部领导下负责电工班的生产活动 |
| 专业电工 |  | 具体负责临时用电的敷设、接拆、维护 |
| 注 | 电工作业人员必须经过有关部门安全技术培训，取得特种作业人员作业证后，方可独立上岗操作。 |  |

4.2安全用电技术措施

a) 保护接零

a.1本工程供电系统采用TN—S三相五线，其工作零线N与专用保护零线PE在供电电源处分开，整个施工现场用电设备均采用保护接零。

a.2 保护零线不许断线，且不得装设任何开关或熔断器，并应采用多股软铜蕊线（黄绿双色），其截面不小于2.5m㎡，不得采用绞线。

a.3 工作零线和保护零线在配电箱内应通过端后板连接，且保护零线在其它地方不得有接头。

a.4 保护零线除必须在配电房或总配电箱处作重复接地外，还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。

a.5 每一接地装置的接地线应用二根以上导体，在不同点与接地装置做电气连接。垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢，不宜采用螺纹钢材，不得用铝导体做接地体或地下接地线。

b) 设置漏电保护器

b.1施工现场的所有配电箱内应在电源侧装设明显断点的隔离开关，总配电箱、分配电箱、开关箱均设置漏电保护器，且保护器额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合，使之具有分级保护的功能，所有二级配电箱内漏电开关动作时间为0.1S，分配电箱内漏电开关动作时间＜0.1S，开关箱内漏电开关动作时间＜0.1S。

b.2 施工现场所有的用电设备的开关箱，除保护接零外，必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

b.3分配电箱漏电保护器的额定漏电动作电流设为75mA，开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流以设为≤30mA，手持式电动工具的漏电保护器额定动作电流设为≤15mA。

c) 电气装置

c.1动力配电箱与照明箱应分别设置，施工现场的照明除镝灯外，其它负荷均接B相，以平衡电焊机接A、C相的负荷。

c.2 每台用电设备设置自己专用的开关箱。开关箱为三级配电箱配电，所有开关箱应实行一机一闸，一箱一漏，严禁动力和照明线路共开关箱。

c.3 配电箱固定要牢靠，移动式箱体，应装设在支架上，距地1.3m，支架采用：50*50角钢或Ф16螺纹钢制作。

c.4 配电箱进出导线均应从箱底进出。

c.5 设备容量大于5.5KW的动力电路，应采用降压启动装置。

c.6 熔丝与设备容量相匹配，不得用多根熔丝铰接代替一根熔丝。

c.7 检查、维修配电箱、开关箱时，其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，派专人警戒。

c.8 熔体更换时，不得用不符合规定的熔体代替。

4.3 临时用电的防火

4.3.1施工现场应建立消防检查制度，详见《安全文明施工总平面图》。施工现场一旦发生电源火灾，应立刻切断电源。

4.3.2配电房内应配置砂箱及干粉灭火器。施工现场电动机严禁超载使用，电机周围无易燃易爆物。

4.3.3焊机使用应该严格执行用火证制度，并有人监护施焊。

4.3.4供发电用的柴油存放于专用库房，库房内设置干粉灭火器。

4.4 潮湿环境中用电的安全措施

4.4.1配线必须穿管敷设，管口应密封。采用金属管敷设时必须作保护接零。

4.4.2漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作时间应不大于15mA，额定漏电动作时间应小于0.1S。

4.4.3必须选用II类手持式电动工具，并装设防溅的漏电保护器。严禁使用I类手持式电动工具。

4.4.4选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。

4.4.5照明电压不得大于24V，在特别潮湿的场所不得大于12V。

4.5临时用电的防雷措施

4.5.1在土壤电阻率低于200Ω区域的电杆可不另设防雷接地设置，但在配电房的架空进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电房的接地装置相连。

4.5.2施工现场内的塔吊、井字架等机械设备及钢脚手架正在施工的及在建工程等金属结构，当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围之外时，应按有关规定进行防雷接地。

4.5.3机械设备或设施的防雷引下线可利用该设备或设施的金属结构体，但应保证电气连接。

4.5.4机械设备上的避雷针（接闪器）长度应为1—2米，搭式起重机可不另设避雷针（接闪器）。

4.5.5安装避雷针（接闪器）的机械设备，所有固定的动力、控制、照明、信号及通信线路，宜采用钢管敷设。钢管与该机械设备的金属结构体应做电气连接。

4.5.6施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。

4.5.7做防雷接地机械上的电气设备，所连接的PE线必须同时做重复接地，同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用一接地体，但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

4.6安全用电注意事项

4.6.1电工作业人员必须经过有关部门安全技术培训，取得特种作业人员作业证后方可独立上岗操作。施工现场所有电气设备的敷设、接拆及维护均有专业电工进行，非专业电工不得擅自操作。施工人员在作业时应遵守安全用电规则，配用劳保防护用品，避免触电伤害事故。

4.6.2现场施工用电应严格按照施工组织设计和有关电气安全技术规程安装和架设。架设时禁止带电操作。

4.6.3电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起或触碰。各种施工用电设备必须按规定进行保护接零和装设漏电器，遇有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。

4.6.4有人触电时，立即切断电源，进行急救；电气着火时，立即将有关电源切断，使用干粉灭火器或干砂灭火。

4.6.5在施工现场专用的中性直接接地的电力系统中，必须采用TN—S接地接零保护系统。

4.6.6施工现场重复接地不得少于3处（即总配电箱、线路的中间和末端处）。每一处重复接地电阻值不得大于10Ω。

4.6.7电气设备所有保险丝（片）的额定电源与其负荷容量相适应。禁止用其他金属丝代替保险丝。

4.6.8动力线路与照明电线路必须分开架设。照明开关、灯口和插座等，应正确接入相线和零线。

4.6.9易燃、易爆场所照明应采用低压防爆灯具，施工现场照明灯具的金属外壳和金属支架必须做保护接零。电线要采用三芯橡皮护套线。

4.6.10要按规定做好外架、物料提升机、塔吊等防雷接地保护，接地体可用角钢，不得使用螺纹钢，接地电阻必须符合规范要求。

4.6.11支线架设应设置横担，并用绝缘瓷固定。电线严禁架设在脚手架、树木等处，不准用竹质电杆，架空线路不准成束架设。架空高度和架空距离必须负荷规范和导线的强度要求。

4.6.12电气设备的金属外壳必须保护接零。同一供电系统的电气设备不允许接地和接零共存。

- 用电安全技术档案资料

5.1施工现场临时用电必须建立安全技术资料，其内容应包括：

临时用电施工方案及临时用电施工方案的修改

临时用电技术、安全交底

临时用电检查验收表

电气设备的检、试验凭单和调试记录

接地电阻测定记录表

临时用电定期检（复）查表

电工维修工作记录

5.2安全技术档案由主管该现场的电工班长负责建立与管理，并于临时用电工程拆除后统一归档。

5.3临时用电的定期检查时间：施工现场每月一次，对不安全因素必须及时处理，并履行相应复查验收手续。

六、安全用电防火措施

1、施工现场发生火灾的主要原因

(1)、电气线路过负荷引起火灾

线路上的电气设备长时间超负荷使用，使用电流超过了导线的安全载流量。这时如果保护装置选择不合理，时间长了，线芯过热使绝缘层损坏燃烧，造成火灾。

(2)、线路短路引起火灾

因导线安全部距不够，绝缘等级不够，所久老化、破损等或人为操作不慎等原因造成线路短路，强大的短路电流很快转换成热能，使导线严重发热，温度急剧升高，造成导线熔化，绝缘层燃烧，引起火灾。

(3)、接触电阻过大引起火灾

导线接头连接不好，接线柱压接不实，开关触点接触不牢等造成接触电阻增大，随着时间增长引起局部氧化，氧化后增大了接触电阻。电流流过电阻时，会消耗电能产生热量，导致过热引起火灾。

(4)、变压器、电动机等设备运行故障引起火灾

变压器长期过负荷运行或制造质量不良，造成线圈绝缘损坏，匝间短路，铁芯涡流加大引起过热，变压器绝缘油老化、击穿、发热等引起火灾或爆炸。

(5)、电热设备、照灯具使用不当引起火灾

电炉等电热设备表面温度很高，如使用不当会引起火灾；大功率照明灯具等与易燃物距离过近引起火灾。

(6)、电弧、电火花引起火灾

电焊机、点焊机使用时电气弧光、火花等会引燃周围物体，引起火灾。

施工现场由于电气引发的火灾原因决不止以上几点，还有许多，这就要求用电人员和现场管理人员认真执行操作规程，加强检查，可以说是可以预防的。

2、预防电气火灾的措施

针对电气火灾发生的原因，施工组织设计中要制定出有效的预防措施。

(1)、施工组织设计时要根据电气设备的用电量正确选择导线截面，从理论上杜绝线路过负荷使用，保护装置要认真选择，当线路上出现长期过负荷时，能在规定时间内动作保护线路。

(2)、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求，当配电线路采用熔断器作短路保护时，熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍，或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程，避免作业不当造成火灾。

(3)、电气操作人员要认真执行规范，正确连接导线，接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子，多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装，以防加大电阻引起火灾。

(4)、配电室的耐火等级要大于三级，室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器的运行检修制度，按季度每年进行四次停电清扫和检查。现场中的电动机严禁超载使用，电机周围无易燃物，发现问题及时解决，保证设备正常运转。

(5)、施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时，灯与易燃物间距要大于30cm，室内不准使用功率超过100W的灯泡，严禁使用床头灯。

(6)、使用焊机时要执行用火证制度，并有人监护，施焊周围不能存在易燃物体，并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。

(7)、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地，以免雷电及静电火花引起火灾。

(8)、存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备，导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

(9)、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体，并派专人负责定期清扫。

(10)、设有消防设施的施工现场，消防泵的电源要由总箱中引出专用回路供电，而且此回路不得设置漏电保护器，当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置。

有条件的施工现场，此回路供电应由两个电源供电，供电线路应在末端可切换。

(11)、施工现场应建立防火检查制度，强化电气防火领导体制，建立电气防火队伍。

(12)、施工现场一旦发生电气火灾时，扑灭电气火灾应注意以下事项：

迅速切断电源，以免事态扩大。切断电源时应戴绝缘手套，使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远需剪断电线时，火线和零线应分开错位剪断，以免在钳口处造成短路，并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。

当电源线因其它原因不能及时切断时，一方面派人去供电端拉闸，另一方面灭火时，人体的各部位与带电体应保持一定充分距离，必须穿戴绝缘用品。

扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机，二氧化碳灭火器，灭火器或干燥砂子。严禁使用导电灭火剂进行扑救。

- 配电系统图及用电平面布置图（见附图）

- 临时施工用水：

用水量计算 管径选择

现场临时用水分施工用水、生活用水及消防用水三部分 用水量计算：

1、计算依据： 1）、施工进度计划 2)、预计每月完成工程量 3)、《建筑施工手册》

2、根据总施工进度安排，确定各项施工用水参数 （1）、每月预计浇筑砼实际量Q1=6000m3。浇筑砼全部用水，参考定额N1=1000L/m3(商品混凝土，无搅拌用水) （2）、每月预计砌体实际量Q2=1200m3  。 内墙砖砌体全部用水，参考定额N2=200L/m3 （3）、每月预计抹灰实际量Q3=30000m2…。 内墙抹灰全部用水，参考定额N3=30L/m2   （4） 每月预计 工作日T1=30天     每天工作台班t=1.5班        施工用水定额K1取1.05     用水不均衡系数 K2取1.5

3、施工用水量计算：

计算公式：q1=K1*∑(Q1*N/T1*t)(K2/8*3600)

（1）、 浇筑砼全部用水：

q1=K1*∑(Q1*N1/T1*t)(K2/8*3600) =1.05*（6000*1000/(30*1.5)）*（1.5/(8*3600)）    =7.3L/s

（2）、内墙砖砌体全部用水：

q2=K1*∑(Q2*N2/T1*t)(K2/8*3600)=1.05*（1200*200/(30*1.5)）（1.5/(8*3600)）   =0.3L/s

（3）、内墙抹灰全部用水：

q3=K1*∑(Q3*N3/T1*t)(K2/8*3600) =1.05*（30000*30/(30*1.5)）

（1.5/(8*3600)） =1.1L/s

4、生活用水部分

计算公式：q4=P2*N4*K5/24*3600

本工程生活用水主要为生活区用水，其用水人数高峰期P2=400人。

每人生活用水定额N4取100L，用水不均衡系数k52.0         q4=P2*N4*K5/24*3600    =400*100*2/24*3600    =0.9  L/s

5、消防用水部分：

根据本工程情况消防用水q5取10L/s。由泵房内7.5KW水泵供水，接出管用DN100沟槽连接，消火栓头用DN65箱内配好与栓头配套的消防用水龙带20米。

6、总用水量Q计算:

本工程面积小于5ha，而且q1+q2+q3+q4＜q5 。所以：Q取消防用水量。即Q=q5=10L/s

管径选择

- 各消火栓主管为满足消防要求，选DN100焊接钢管焊接；室外地上式消火栓选用DN50焊接钢管焊接。

2、生活区管径利用公式：

d=)1000**14.3/(4vQ

已知：耗水量Q=0.9L/s

管网中水流速度v取1.2m/s d=1000*2.1*14.3/(9.0*4   =0.03m

生活给水主管选DN50镀锌钢管丝接或Ф65 PPR管热熔连

3、上楼层施工水源

已知：耗水量Q=6.3L/s 管网中水流速度v取1.2m/s

d=)1000**14.3/(4vQ    =)1000*2.1*14.3/(3.6*4   =0.08m

所以：施工用水主管选DN100的镀锌钢管丝接即可

水源接口及施工、生活供水系统

1、本工程水源由甲方提供的市政给水管网。管径为DN50；市政给水水压为0.4MPa,只能够生活用。

2、办公区、生活区消防用水及卫生间冲洗用水由11KW泵提供。 本工程塔楼总高度为100m左右，考虑到市政给水压力不能满足各施工楼层作业点用水要求。所以在北面、施工围墙内侧设置两台加压水泵（泵1扬程H=110m、22KW）及一个容积为约100 m3的水池(10m*6m*2m)，消防水池或其它水池，水源主要靠收集基础降水、主体施工用水和雨水；在每栋楼外墙上各安装上楼层给水管，管径选DN40的焊接钢管，丝扣连接。每层设DN25带球阀分支管作各层施工用水接口。18层以下可由水泵加压管道直接供水，（详：平面布置图及系统图）

3、在职工宿舍区进水管管径为DN50，主要卫生间和食堂用水，卫生间采取专人定时冲洗，食堂进水管为DN40以满足需要，盥洗台集中设置，共设置25个盥洗点，进水主管为DN40。污水管道采用DN200~DN300波纹管，从卫生间接至6m3临时生化池处理后排入市政污水管网。食堂废水经隔油池处理后，就近排入市政污水管网。（具体布置详平面布置图）现场大门处设有车辆冲洗点。职工宿舍区和办公区设置消火栓箱，保护半径20米，每层放置10套干粉灭火器，预防火灾。见附图

现场施工、生活污水的排放

1、现场各施工、生活污水的排放结合施工组织设计要求经两级沉砂处理达到要求后排入甲方指定排水设施内。

2、±0.000层散水、地下给水水沟汇流入集水坑沉淀后，利用排污泵排出。在各施工作业层设置栏水线，将其作业层散水、砼养护水全部引入        ±0.000层。由排污泵排出。 3、本工程排水主要分五个区域：

（1）、食堂生活污水，经两级沉渣、隔油处理达到要求后，经排水沟i=2％排入市政污水井。污水管道采用DN200~DN300波纹管，在生活区公厕旁建一个临时三池式生化池(V=25m3=2.5m*4m*2.5m)，生活区公厕及生活污水经临时生化池处理达到要求后，经排水管排入市政排污管内。 （2）、车库散水、地下水利用排污泵及DN80铁管排入市政雨水井。 （3）、在洗车场及施工大门设置沉沙井，污水经多级沉淀后经排水沟i=2％排入市政雨水井。

（4）、在建筑物±0.000层周边设排水明沟分别排入市政雨水管网。