[image: image3.png]e AT

zhulong.com





[image: image4.png]e AT

zhulong.com



[image: image5.png]e AT

zhulong.com




某工程一期

(A栋-1、2、3号楼)

安装工程

施工组织设计

编制：                     

审核：                     

批准：                     

某安装工程有限公司

[image: image6.png]e AT

zhulong.com



某一期安装工程

施工组织设计目录

第1章 工程概况

1．1工程概况

1．2工程特点

1．3施工要点

1．4编制依据

第2章 施工组织管理

2．1施工项目目标的制定及控制

2．2施工组织

2．3施工管理

2．4施工资源投入计划

2．5施工平面布置

第3章 对专业分包单位的管理

3．1管理职能

3．2对分包单位的管理设想

3．3对专业分包单位的综合管理

3．4对专业分包单位的质量管理

3．5对专业分包单位的工期管理

3．6对专业分包单位的安全管理

第4章 与业主、监理、设计及总包的配合协调

   4．1与业主、监理的配合及协调

   4．2与设计院的配合及协调

4．3与土建总包的配合及协调

第5章 施工进度保证措施

[image: image7.png]e AT

zhulong.com



[image: image8.png]e AT

zhulong.com



5．1施工总进度计划和编制原则

5．2施工进度保证措施

第6章 质量保证体系及控制措施

6．1工程质量目标

6．2本工程质量控制的原则

6．3施工技术质量管理措施

6．4质量控制流程图

6．5主要分部、分项工程的施工质量检测方法

6．6成品保护

6．7机电安装工程控制点

6．8质量通病的防治

6．9本工程执行的施工验收规范及标准

第7章 安全保证措施

7．1安全管理目标

7．2安全管理组织机构

7．3安全管理保证措施

7．4消防和动火作业管理

7．5用电安全管理

7．6施工安全管理

第8章 文明施工和标化管理措施

8．1文明施工和标化管理

8．2创建文明施工和标化管理工程的措施

第9章 针对本工程特点的施工技术及措施

9．1雨、雪季施工措施

9．2现场材料供应和管理措施

9．3降低成本的技术措施

[image: image9.png]e AT

zhulong.com



9．4管道系统的试压、试水管理

9．5防止出现空调凝结水的技术措施

9．6装修阶段的配合管理措施

9．7物资垂直运输的技术措施

9．8现场通讯的技术措施

9．9防止扰民行为及各类污染的技术措施

第10章 创杯夺优保证措施

第11章 安装工程各专业施工方案

11．1设备安装工程施工方案

11．2管道安装工程施工方案

11．3电气安装工程施工方案

附表一：安装工程项目部主要管理人员表

附表二：劳动力投入计划表

附表三：安装工程主要机械配备计划表

附表四：豪盛时代一期安装工程施工进度网络计划表

[image: image10.png]e AT

zhulong.com




第一章   工程概况

1．1   工程概况

1．工程名称：某安装工程
2．工程概况：本工程为西安市高档住宅建设工程，总建筑面积为48660m2，其中地下室为一层，整个组团由三幢各为23层、25层、27层高层公寓组成。安装工程包括生活用给排水系统、消防水系统（消火栓系统及喷淋系统）、电气动力照明系统、通风系统等。

3．工程地点： 
4．建筑面积：48660 m2
5．建设单位： 
6．设计单位： 
7．监理单位： 
8．质量安全监督单位： 
9．总包单位： 
10．质量目标：确保优良、确保“长安杯”、争创“鲁班奖”
11．工期目标：确保与土建同步，力争提前；绝对安装工期为610日历天
1．2   工程特点

1．与安装施工有关的建筑工程特点

由于本工程附近都有建设项目在施工，施工现场管理、治安管理、环境污染控制要求都非常高，安装必须采取严格的自我管理措施，高水平地实现文明标化管理，最大限度地消除由于施工作业、震动、噪音、粉尘、有害气体、排水排污及电磁、声讯对环境的污染，确保不干扰周围楼宇及周围其它单位的正常生产经营活动。安装作为分包方纳入土建总包管理，故必须服从总包责任单位的统一管理。
2．安装自身特点

安装工程系统设计合理，系统功能全面。在满足指标先进、功能可靠，运行安全的前提下，力求经济、适用，但各专业之间的交叉接口配合上需要进一步的核实并论证。

该工程属高层住宅项目。各楼层结构基本相似，就安装工程而言属通用工程，施工难度一般，施工中需注意管道渗漏水等安装质量通病的防治。地上各层的安装与土建的进度紧密相关，安装全过程几乎都与土建工程交叉穿插施工，土建安装施工协调组织管理至关重要、同时需注意与其他分包施工单位的协作配合。各工种必须理顺专项协调的工作内容，提前计划，及时调整，便于各项工作的顺利进行。

1．3   施工要点

[image: image11.png]e AT

zhulong.com



1．管理上的4个要点

建立一个高素质的项目部，让企业放心，让业主满意。项目管理机制适应建筑市场和业主需要，有自我超越意识和创新意识。敢于在观念上创新，组织上创新，制度上创新，服务上创新。管理机制的有效性最终要反映在保证质量和安全前提下，实现本工程的节点工期和总体工期目标。
乙供设备材料的市场调研、选定、业主确认、采购、运输、检验、保管和使用的质量保证。
施工各方的协调配合和进度工期保证。
施工现场文明标化和产品保护管理。
2．技术上的3个要点
安装实物综合布置、排列、定位准确合理，整齐有序，美观悦目，与建筑、装修结合紧密，和谐统一，相得益彰。

确保管道、风管和设备连接的严密性，杜绝跑冒滴漏堵，细致周到地落实好设备、风管、管道减震减噪措施，确保系统低噪声。

精心实施设备、装置和系统单项测试、接口测试、系统调试、联合调试，确保系统一次投运成功，整体联动一次成功，运行正常可靠。
3．质量上的2个关键要点

本住宅为高层建筑，交叉施工密集，在施工中要注意各类管线的敷设，严格按施工规范布置安装，力求美观。
我公司作为安装工程承建单位，我们将与总包单位两家联手，共同预防和消除质量通病，从思想上、组织上、技术上、管理上采取综合治理，使工程成为全优无通病，当之无愧的精品工程。

1．4   编制依据

本方案依据某小区一期（A栋）工程施工招标及补充文件、工程施工图纸、图纸会审纪要等有关资料；国家颁发的有关现行规范和标准；地方政府所颁发的法律法规和标准；我公司质量体系各文件《质量手册》、《管理文件》、《技术标准》等相关内容；我公司承建类似工程施工经验资料等编制而成。

[image: image12.png]e AT

zhulong.com



[image: image13.png]e AT

zhulong.com



 第二章    施工组织管理

某安装工程属高层公寓安装工程，我们根据该工程的使用功能、结构特点、现场条件、工期要求，合理地安排施工程序、组织好后勤供应，进行项目管理，对工程进度、质量控制，文明安全施工管理等进行精心策划，贯彻执行公司的管理方针：优质高效、安全环保、规范过程、持续改进、遵信守约、顾客满意，以确保工程顺利完成，确保工程目标的实现。
2．1   施工项目目标的制定及控制

根据本工程既定的质量和工期目标，结合工程特点进行分解，确定各阶段目标。在各阶段中明确主导工序和重点环节，有针对性的制定相应的技术管理和施工质量控制等保证措施，落实专人跟踪管理，项目经理重点监控。

1．施工项目控制目标的制定程序

[image: image14.png]e AT

zhulong.com




2．施工项目目标控制的全过程

[image: image15.png]e AT

zhulong.com




3．本项目施工质量、工期、安全总体目标

[image: image16.png]e AT

zhulong.com



[image: image17.png]e AT

zhulong.com



质量目标：确保优良、确保“长安杯”、争创“鲁班奖”。
工期目标：确保与土建同步，力争提前；绝对安装工期为610日历天。
安全目标：杜绝重大人身与设备事故，无责任事故。
文明标化：配合总包单位，确保达到市级双标化文明施工工地。
2．2   施工组织

1．项目法施工

根据工程所处位置及现场踏勘情况，结合本工程特点，提出项目管理的总设想和方案为：以务实创新、争创一流为精神，交付完美产品为目标，通过“三高”（即高目标、高起点、高要求）来实行对技术质量、安全、文明施工、资料的管理及对合同、成本、进度的控制，严格履行合同的承诺，铸造精品工程、用户满意工程。

本工程采用项目法施工，项目经理作为整个工程的直接责任者。为确保工程按时、优质、高效的完成，我公司选派有类似工程管理经验的优秀管理干部和专业工程技术人员在现场成立工程项目经理部。项目经理部配备生产、技术、质量、安全、预算、材料、财务等职能人员，对工程项目的工期、质量、安全、成本等综合效益进行高效率地有计划地组织协调和管理，负责从施工准备、技术管理、生产组织、质安监控、文明施工、材料供应到竣工验收和工程结算等方面全过程管理，对建设单位全面负责。
我公司有信心通过完整的管理体系，忠于职守的工作态度，充足完善的后勤保障，在保证质量与安全的前提下确保按期完成，铸造用户满意工程。

2．项目管理模式

根据公司施工管理的经验，采用以下项目管理模式：

[image: image18.png]e AT

zhulong.com



[image: image19.png]e AT

zhulong.com



[image: image20.png]e AT

zhulong.com



[image: image21.png]e AT

zhulong.com



[image: image22.png]e AT

zhulong.com



[image: image23.png]e AT

zhulong.com




项目管理模式

在该管理模式中，项目经理是公司的授权委托人，全权处理项目的各项工作，结合本公司的企业管理制度，项目经理有着与在其他单位相不同责任和权利：

项目经理和公司签订任务书，并向公司提交一定金额的保证金或房产证作抵押，在工程实施过程中，公司有权根据任务书的条款扣除保证金或房产证，以确保该工程的顺利实施，如果工程能按任务书的承诺完成指标，甚至超过指标，公司将根据制度实行重奖。因而，在工程施工过程中，项目经理没有理由不把工程做好。

根据我公司的项目管理模式，项目经理作为公司的法定委托人，代表公司负责项目的日常事务处理，除重大事务需向公司请示外，有较大的现场决策权。此外，我公司采用专款专用政策，从而在资金上保证该工程的顺利实施。

项目经理根据工程需要，通过公司工程管理部进行施工技术人员和作业人员的调配，[image: image24.png]e AT

zhulong.com



[image: image25.png]e AT

zhulong.com



[image: image26.png]e AT

zhulong.com



并有权要求主要施工负责人向项目部提交部分工程保证金，从经济指标上规范各施工负责人的行为，从而使项目管理按市场规律进行运作。

项目部将处于公司、业主和监理的严密监督之下：公司工程部、技术质量部将定期或不定期（可不预先通知）对工程进行检查和针求业主的意见（配以电话咨询），如有违规之处，则可无需项目部的签字而从财务部直接罚款；项目部将制作一份公司主要相关领导及项目部各负责人的通讯录提供给业主，以便接受业主的现场联系和监督。

3．项目主要岗位职责

A.项目经理
接受公司经理全权委托，代表企业主持项目施工，对项目实行全过程、全方位领导，决定项目重大事宜；建立并保持项目组织体系、质量体系、安全文明管理体系稳定和有效运行；主持策划和制订项目管理目标，确定项目副经理以下主要岗位人选，规定各级岗位责任；在公司范围内聘用项目需要的人才，降级使用或解聘、辞退不称职的项目人员；表扬、奖励有贡献人员；组织、领导、监督项目各级人员全面履行工程合同，实现项目目标；在公司规定额度内和专款专用原则下，支配项目资金运作。

B.项目副经理

在项目经理领导下，分管施工；组织领导专业施工员及职能管理人员完成施工任务；对专业施工员及以下人员提出聘用、解聘、辞退、奖罚意见，经项目经理批准后实施；代表项目部参加现场协调会，对施工问题做出承诺或决定；协助项目经理对全面工作的管理，项目经理因公或因病离岗一天以上，自动代理项目经理职责，享有项目经理的全部权益。 

C.项目技术负责人

负责贯彻执行国家的技术法规、标准和上级的技术决定、制度以及施工项目的技术管理制度；组织有关人员熟悉图纸及招标文件等技术文件，组织图纸会审，对图纸及施工中出现的问题及时与设计、建设、监理部门协商解决，并及时办理文字洽商手续；组织施工方案的编制，待上级审批后组织实施，并定期检查施工方案的实施情况；组织并参加设计交底，并做好技术交底工作；工程竣工后，组织项目技术人员绘制竣工图；监督预检、隐蔽工作的实施和执行； 定期组织施工质量检查、文明标化检查，处理项目工程质量缺陷，发生质量事故应以书面形式及时向公司总工程师报告并在总工程师的领导下具体处理本工程的质量问题；开展新技术、新工艺的推广工作，针对施工项目中所涉及的新工艺、新技术、新材料，根据设计要求和使用功能，认真研究，反复推敲，确定具体实施措施，解决施工难题；组织开展技术培训，不断提高职工的技术素质。

D．施工员

认真编制生产计划和施工方案，组织落实施工工艺、质量及安全技术措施；参加图纸会审、隐蔽工程验收、技术复核、设计变更签证、中间验收、整理交工资料及竣工结算等；做好施工班组任务及技术交底，把好材料、设备、成品、半成品质量关，并力求降低消耗；[image: image27.png]e AT

zhulong.com



[image: image28.png]e AT

zhulong.com



[image: image29.png]e AT

zhulong.com



[image: image30.png]e AT

zhulong.com



定期召开班组质量、安全动态分析会，贯彻落实三级安全教育和季节性的施工措施和“谁施工谁负责安全”的原则；不得安排无证人员进行特种作业，参加项目组织的质量、安全、防火等检查，并负责督促本专业问题的整改。

E．安全员

贯彻安全生产的各项规定，负责项目部对职工的安全生产教育，做好施工中的安全交底和平时的宣传工作，会同有关部门搞好特殊工种工人的技术培训和考核工作；参与施工组织设计中安全技术措施的制订及审查；深入施工现场检查、监督、指导各项安全规定的落实，消除事故隐患，分析安全动态，不断改进安全管理和安全技术措施。定期向项目经理汇报安全生产具体情况；正确行使安全否决权，做到奖罚分明，处事公正；配合上级各职能部门对本工程的安全检查工作；负责对现场安全设施的检查与验收，指导维护工作。督促有关部门按规定及时发放职工劳动防护用品，并指导合理使用；参与企业工伤事故的调查和处理，及时总结经验教训，防止类似事故再次发生。

F．材料员

根据工程进度、材料计划及时进足材料；负责对进场材料进行检查验收（包括取样复试），杜绝以次充好的劣质建材进场用于工程。及时提交有关的材料质量证明书。

G．核算统计员

根据规范和当地建设主管部门要求，向有关人员进行交底，并落实任务；及时收集本工程的技术资料，分门别类整理归档；及时督促并配合质量员、班组长，做好分项、分部工程的施工记录等；认真做好隐蔽检查验收记录，签证应及时，与工程进度同步；负责项目部技术资料、安全资料的检查和指导，要求相关人员提供及时、有效的记录资料；认真学习掌握国家（地方）规定有关工程预决算、统计方面的政策、法规；及时提供工程进度需要的各种材料、工程量的确切数据。根据有关单位的修改意见或方案，及时签证有关工程量或定额单价的书面证明；及时统计各完成产值（指标）的准确数据。

H．班组长

带领班组操作工人按图纸、规范、施工方案施工；组织班组进行自检、互检和交接检工作，发现不合格项及时组织工人进行整改，确保本班组工作面的质量符合要求；负责传达项目部的各项管理内容和上报班组各项情况，及时进行调整；认真遵守安全规程和有关安全生产制度，及时检查发现并消除安全隐患，对本班组人员在生产中的安全负责；搞好安全日活动，开好班前、班后安全会，对新调入的工人进行现场班组级安全教育；组织本班组职工学习施工技术和安全规程及制度，并检查执行情况；发生工伤事故要详细记录并及时上报，组织全组人员认真分析，提出防范措施。发生重大伤亡事故要保护好现场并立即上报项目部主管领导；有权拒绝来自各方的违章指令，确保班组生产安全。

2．3   施工管理

1、全面质量管理

[image: image31.png]e AT

zhulong.com



为保证工程各项指标达到要求，施工过程中必须采取全面质量管理措施，即PDCA循环，在质量管理中，切实做到管理内容清楚，全员参加制定质量目标并保证目标的实施，在总体目标下进行层层分解，层层落实，分别制定个人目标及保证措施，形成一个全员、全过程、多层次的质量目标管理体系。

[image: image32.png]e AT

zhulong.com




2、技术管理

对各级技术人员建立明确的职责范围，做到各司其职、责权明确。贯彻落实本公司制定的施工技术管理制度：施工图学习、自审、会审制度；技术核定、设计变更签证制度；技术交底、复核制度；工程技术资料档案制度。

3、计划管理

施工过程中的计划管理工作，以下工作必须事先制定工作计划，经有关人员审核、批准后再行实施。

工程总进度计划及分段作业计划；机械进场、使用计划；劳动力计划；原材料供应计划；技术组织措施计划；降低工程成本计划；财务计划。

4、标准化管理

技术标准：正确制订和执行技术规范、规程、标准。

施工工艺：对各分部分项工程制定施工工艺、施工顺序、质量要求等。

操作规程：工人在施工工程中的操作方法和注意事项，遵循《建筑安装施工操作规程》的标准。

安全规程：为保证施工人员的人身安全与设备、机械的正常运转，制订规章制度。

5、材料管理

根据工程进度计划编制月、季材料计划表；材料供应组织工作，材料的采购、订货、运输、验收入库保管；建立材料的领发制度；材料的成本核算管理；原材料、半成品的质量验收制度。

2．4   施工资源投入计划

1．劳动力投入计划

根据测算，全程平均施工人数80人，高峰期平均施工人数150人。主要技术工种为电工、管工、通风工、焊工、钳工、起重工、油漆工和保温工，根据工程进度要求在进场前进行有针对性的培训，强化质量意识，提高职业技能，分阶段调遣，以满足工程进度的需要。

[image: image33.png]e AT

zhulong.com



根据总包单位提供的节点工期，对进场人员的计划如下：

	序号
	实施阶段
	调度人员
	主要内容
	注意事项
	现场人数

	1
	土建开挖

基础
	项目部部分管理人员及部分作业人员到位
	进驻工地，作施工准备，调集施工用的人、财、物
	理顺关系，

进入状态
	管理人员8人

其他管理人员逐步到位

作业人员6人

	2
	基础垫层
	公司工程部

及项目部
	钻研图纸，和设计院进行图纸会审和合理化建议及综合布局；第二批作业人员的培训
	以地下室的图纸为重点，向业主索要各项资料，落实甲供设备和材料计划
	电工5人

管工5人

焊工4人

其他6人

	3
	地下室

结构施工
	公司工程部及项目部，第二批作业人员进场
	配合预埋，各设备和材料供应商的考查和初选
	严管预埋工作的质量，确保预埋

工序全部合格
	电工12人

管工12人

焊工6人

其他10人

	4
	1-4层

结构施工
	公司工程部 

及项目部
	配合预埋，各设备和材料的预定；第三批作业人员的培训
	注意设备和材料的质量把关
	电工25人

管工20人

焊工6人

其他15人

	5
	4-12层

结构施工
	公司工程部及项目部，第三批作业人员进场
	4-10层预埋配合，4-10开始施工；第四批作业人员的培训
	加强项目管理，先做样板层，进行检查分析和总结
	电工40人

管工30人

焊工6人

其他 20人

	6
	12层以上

结构施工
	公司工程部及项目部，第四批作业人员的进场
	10层以上预埋并

开始施工

1- 10层和地下室的

2- 施工
	加强项目质量、安全和标化管理
	电工50人

管工40人

焊工12人
其他32人

	7
	内部装修

阶段
	工程作业人员

处于高峰期
	主体及配合

装修安装
	加强施工配合，注意器具的美观及隐蔽工程的检查
	电工50人

管工40人

焊工12人

其他42人

	[image: image34.png]e AT

zhulong.com



8
	工程调试

阶段
	根据进度需要逐渐清退作业人员
	各技术负责人

组织调试
	注意各系统功能的完全实现
	电工20人

管工15人

焊工5人

其他 12人.

	9
	工程收尾

阶段
	根据进度需要逐渐清退作业人员
	施工资料整理和工程的细节检查整改
	资料的完整性和准确性
	电工10人

管工10人

焊工3人

其他8人


附表： 劳动力投入计划表


[image: image1.wmf]20

20

20

44

44

70

70

88

88

88

108

108

118

118

132

132

132

80

60

40

0

20

40

60

80

100

120

140

1月G

3月G

5月G

7月G

9月G

11月

13月

15月

17月

19月

劳动力

施工劳动力计划表及劳动力资源动态分布图

2.材料供应计划

根据总包单位提供的节点工期，对本工程所需的各类办公用品、临设物资、施工用料，进行统筹安排和调度，计划如下：

	序号
	实施阶段
	调度物资
	主要内容
	注意事项

	2
	进场前准备
	调度投标阶段所准备的物资，完成进场准备工作
	办公用品、临设用品、预埋材料
	注意现场材料的

堆放和保管

	3
	进场一周内
	备齐现场所需要的物资
	预埋材料进场和

报验
	

	4
	地下室

结构施工
	设备和材料供应商的

考查和初选
	预埋材料进场和

报验
	及时向业主和监理

汇报和沟通

	5
	1-4层

结构施工
	设备和材料供应商的

确定和订货
	预埋材料进场和

报验
	

	6
	4-22层

结构施工
	组织工程所需要的

物资进场
	预埋材料进场和报验，大宗钢材及部分阀门进场
	注意物资的监理报验和质量自检

（如阀门试压）

	[image: image35.png]e AT

zhulong.com



[image: image36.png]e AT

zhulong.com



[image: image37.png]e AT

zhulong.com



[image: image38.png]e AT

zhulong.com



7
	22-封顶层

结构施工
	组织工程所需要的

物资进场
	各类设备和钢材、电线、缆、母线、保温材料
	注意物资的监理报验和质量自检及分类保管堆放（设备需开箱检查和水压试验）

	8
	内部装修阶段
	物资进场处于高峰期
	各类物资均应

逐步进场
	需与交通管理部门密切配合，确保物资畅通运输以保工程进度；

注意成品的保护

	9
	工程调试阶段
	根据工程需要逐渐清退剩余物资
	
	注意各系统

功能的完全实现

	10
	工程收尾阶段
	根据需要清退全部剩余物资，向业主移交

备品和备件
	向业主移交

物资方面的资料
	资料的

完整性和准确性


根据进度要求及结合本工程特点，编制甲供设备、材料供应计划，机械设备配备计划及保证承诺

由于本工程工作量较大，而工期又相对紧张，质量要求高，这就需要我公司配备足够且高品质的施工机械，以满足工程的需要。我公司仓库有足够的库存量以满足该工程的要求。同时我公司积极鼓励项目部试用各种新工具、新产品，通过改善劳动工具来提高工作效率和工程质量。

我公司将按工程进度严格调配施工机械设备，保证工程的建设。如果机械设备未全部到位，则严格按合同执行，我方无条件承受经济处罚。

2．5施工平面布置

本现场平面布置是依据业主提供的总平面图进行规划，现场的生产临设在保证施工要求的原则上，以简易为主，尽量压缩占地面积，做到布置合理、紧凑、便于现场管理，符合作业流程，各工号、各工种与专业之间互不干扰，做到文明管理和文明施工，并配合总包方的现场协调管理。

1．施工用水、电、道路等

A．施工用水

由于安装单位在安装施工阶段，其用水量相对较少，故施工现场的临时用水的配置在业主或监理的统一安排下，共用土建的各用水点；试压、灌水试验用水的水源，待施工方案批准后，再与业主及监理单位协商连接处和排放点。

B．施工用电

根据安装施工机具配置计划，本工程安装施工机具用电量高峰期为140KW，平均用电[image: image39.png]e AT

zhulong.com



[image: image40.png]e AT

zhulong.com



量为90KW，利用总包单位的总配电箱根据施工情况设置分配电箱。

C．施工用气

现场的施工用气有氧气、乙炔等。氧气及乙炔分库管理，放置室必须有隔热措施并具备良好的通风条件。氧气、乙炔等均为外购，采用瓶装集中供气的方法，设置专人运送，随用随领，统一管理。

D．施工道路

由于施工现场四周有许多项目正在紧张施工，空间较为紧张，所有的物资运输和临时堆放均应不影响其他施工单位正常施工为准。

E．临设

施工现场加工场地和堆放场地的安排应配合总包的统一筹划和管理。在二层以下的预埋阶段，安装所需的机械设备和材料均相对较少，已与总包协商加工场地；在地下室、地上一层的结构经有关单位验收后，绝大部分的设备、材料堆场和加工场地，可转移到地下室或地上一层。

F．危险品仓库

氧气、乙炔、油漆危险品设置3个独立的仓库，每个仓库的面积约3 m2，其中氧气与乙炔要分库放置，间距要大于7米。

G．小型件仓库

管道配件、电气仪表小型设备、小五金件等设置一个独立的仓库，该仓库的面积占地约20 m2。

H．大件钢材、管材等仓库

大件钢材、管材等分批运输至现场预制场地进行预制。

I．临时管道、通风加工预制场地

因工程需要，须设临时管道、风管预制场，面积约160m2。

J．办公室

现场管理人员办公室设置2间，办公室内设置必要的办公用品。

[image: image41.png]e AT

zhulong.com



[image: image42.png]e AT

zhulong.com



[image: image43.png]e AT

zhulong.com



[image: image44.png]e AT

zhulong.com



第三章   对专业分包队伍的管理

本工程有部分专业性较强的施工内容，如电梯等作为甲方指定分包项目。为确保工程的施工质量和进度、切实有效的进行安装分包管理，本公司除在现场派驻有类似工程施工管理经验的管理班子及提供合同规定范围内的配合工作并设专人管理（常由各专业施工员兼任）以外，特别制定以下一些管理措施以全面管理分包单位，做到有效控制各专业分包的施工进度、施工质量和安全。
3.1   管理职能

安装总承包单位受业主委托，在其领导下接受监理的监督和协调管理，以合同承诺为目标，以现场管理为重点，在保质、保量、按期完成合同内实物工作量的同时，又对各指定安装分包单位行使管理、控制、配合、协调和监督职能，体现出一种全方位、多职能、多层次的管理关系。（图 3、1管理模式）在施工中，我们将积极主动配合土建总包、业主及监理做好安装总包的各项工作，确保工程的正常施工。

[image: image45.png]e AT

zhulong.com




图3、1 管理模式

3.2   对分包单位的管理设想

对纳入安装分包的管理，将各专业分包视为我项目部的专业班组，综合考虑，统一管理。

在质量、进度、安全、文明施工管理时，各施工单位的目标是一致的，因为工程评杯时是对工程的总体评价；工程的进度也是相辅相承、互相牵制的；而如果安全和文明施工管理不善，同样会损坏各单位为获得市级“安全文明标化工地”而做的努力。

在施工实施当中，根据业主指令实行各专业分包，最终形成功能交付的总分包格局。即将某一专业工程系统的采购、安装、调试交由一个分包商承担，由其负责分别向本公司进行系统功能交付，本公司则对业主进行工程最终产品的各系统综合功能评定交付，并对分包单位评优及一系列服务负责。这样的总分包格局将有利于在材料采购、工期质量和分工界面等全面落实可追溯的功能最终责任者。

[image: image46.png]e AT

zhulong.com



[image: image47.png]e AT

zhulong.com



[image: image48.png]e AT

zhulong.com



所以我公司将在业主统一运作、总包单位总管理的基础上，要求安装各分包单位统一联合作战，做好相互配合，明确工程的质量目标、工期目标、安全和文明管理目标，明确安装各分包单位的责任、义务和权利。

各分包工程全面展开后，为确保各分包工程井然有序的施工状态，事先做好对分包工程施工方案的审核与优化，明确各分包工程的节点工期，事中加强对各分包工程的技术综合管理、质量控制与进度控制。事后做好对各分包工程的质量验收，场地清理、扫尾等工作。

针对以上初步计划，本公司将从以下几个方面简述对分包单位管理的重点：

3.3   对专业分包单位的综合管理

项目实施前，对各指定分包专业的方案、工艺、程序进行全息式技术综合，优化出各分包工程的最佳组合与最佳方案，以确保工程施工的最佳状态与最佳次序。

对专业分包单位所有的管线布置施工图纸均由安装承包方统一审核，并与各分包专业施工技术人员共同协商，编制各分包专业既相互交叉又互不干扰的预埋、预留管道、孔洞的管线走向规划图。

在确保工程总进度的前提下，明确各分包专业施工工期、节点工期，且严格限定各分包专业同一时间内的施工节拍与区域，以确保各单位同时施工时的有序、稳步施工。

现场施工总布置由土建总包统一管理，在合同中明确各分包单位在不同施工阶段中的使用场地，各分包单位不得擅自随意乱用材料堆场或堵塞道路。

所有垂直运输机械均由土建总包布置与管理，同时组织协调好机电安装与各专业分包单位的施工时间；错开使用垂直运输设施的时间，以确保垂直运输设施的有效、合理使用，发挥其最大使用效率。

施工现场建立统一的用水、用电计划制度，分包单位须提前两天填报用水用电审批表，列明使用部位、使用时间及使用量送交土建总包，以便做好统一协调管理，安全使用，避免磕碰事件。

3.4   对专业分包单位的质量管理

本工程总承包质量管理任务将主要是针对各分包单位分别负责的系统功能质量的监控，以及由此而形成的最终产品质量跟踪而展开的。在施工中，重点围绕以下几个方面进行管理。

对安装分包单位的所有施工图均统一审核，对发现的设计缺陷、质量问题及矛盾部位应由设计单位重新修改，避免因设计引起的质量问题。

配备足够的质量管理人员，对安装分包单位施工过程的质量进行控制，与监理单位一起对安装分包单位的过程质量开展面对面的监督与认可，凡达不到质量标准的不予以签证并促其整改，对一些成品与半成品的加工制作，我公司亦将抽派人员赶赴加工现场进行检查验证。

[image: image49.png]e AT

zhulong.com



[image: image50.png]e AT

zhulong.com



安装分包单位完工后，对产品的保护进行系统管理，对已完成并形成系统功能的产品，经验收后，即组织人力、物力和相应的技术手段进行产品保护，直至形成最终产品，并交付业主使用为止。

3.5   对专业分包单位的工期管理

对安装分包方工程工期管理的最终依据是合同工期，即在约定的时间内必须保质、保量地完成合同规定的任务，为此安装总包必须对总进度和分包进度进行统一的周密策划和严格管理，务使各安装分包方的工期满足总进度计划要求。为此，在工程实施当中，本公司将特别注意以下几点：

在排总进度计划时，各专业分包的主要负责人员均共同参与，对所排的施工计划进行论证、提出意见。同时充分预计为实现预定计划可能产生的技术、质量、安全问题，事先制定方案，确保总进度计划的顺利实施。

在总进度计划中标明安装分包方最迟应开始的时间及最迟应完成的时间，同时注明关键工序的节点工期。

总进度计划一旦确定，所有安装分包工程的工期及节点时间均列入分包合同，并承担相应的工期延误责任。

当根据工程需要调整进度计划时，必须经过双方协调，并争得业主的同意。

3.6   对专业分包单位的安全管理

由于本工程建筑面积较大，且综合施工阶段的分包单位可能较多，高峰期人多而杂，为确保施工正常有序的进行，我公司将重点做好以下几方面工作：

从思想上和组织上把分包方的安全生产管理纳入我公司统一的安全管理体系之中，进场的管理人员与员工都要接受安全教育，及时制定统一完整的安全、保卫管理制度，如：配合对土建总包的人员登记制、人员进出场制度、区域通行证制度、生活区管理制度、门卫制度等，保证施工现场安全、文明、有序的施工。

配备一定数量的安全、保卫人员，同时在各分包方内指定班组安全保卫兼职人员。以便随时核查施工人员的现场出入证，避免无关人员进入施工现场。

所有的分包方必须按制度要求及时向安装总包提交管理人员、操作人员名单及其上岗资格证书，以便监控检查，防止各类事故发生。施工过程中随时进行安全检查，一旦发现有违背项目部安全生产管理制度的立即令其整改，严重的严惩不怠。
[image: image51.png]e AT

zhulong.com



[image: image52.png]e AT

zhulong.com



[image: image53.png]e AT

zhulong.com



第四章   与业主、监理、设计院及总包的协调配合

施工配合贯穿于施工的全过程，施工中，必须处理好安装与业主及监理、安装与设计院、安装与土建总包单位、安装与社会相关部门的配合，才能协调一致，相互帮助，相互促进，达到优质高效完成工程的目的。

4．1   与业主、监理的配合与协调

“客户的满意是我们的追求，业主的表扬是我们的荣幸”，为圆满完成工程各项指标，在工程施工过程当中，本公司将自始至终接受业主单位的领导，虚心听取业主的意见并认真接受监理单位对工程质量、安全、进度等各方面的监督，为更好地与业主、监理配合，理顺关系，特制定以下一些管理措施：

本工程将在公司直接领导下成立现场项目管理班子，并在公司设专人保持与业主和监理的密切联系，而且将根据公司客户回访制度，对业主和监理进行回访，虚心听取业主和监理的意见，加强对项目部的控制。项目部向业主和监理提供各负责人的个人联系方式，以满足业主对工程控制的需要。

项目经理部必须接受并且尊重业主和监理的领导，如有违规之处，将接受业主的处罚，并限时整改。

项目部必须接受业主因功能更改或其他合理要求而提出的返工或其他指令，由此而引起的工期延误（五天内）由施工单位负责抢回，如延期过长则与业主协调处理，尽量抢回工期，以确保工程的顺利进行。

在质量管理方面，业主和监理有一票否决制，施工单位在遵守国家规范的同时应满足业主对局部区域的特殊要求。

安装承包方在实施工程项目管理时，将严格按从专业分包单位→机电安装总包→土建总包→监理单位→业主单位的五级管理层次逐级汇报工作，以理顺现场管理关系。

安装项目部指定行政负责人和专业人员与业主进行日常汇报和交流，以理顺沟通关系。

组织项目负责人参加业主、监理及各施工单位的工程例会。通过工程例会，检查与汇报上次会议执行情况，研究解决工程中存在的问题，并由监理方形成会议纪要送各单位执行。

在召开工程例会时项目部将向业主及监理提交每周工作汇报及下周工作计划，在报告中将详细说明工程的进展情况，在计划中详列进度、材料、劳力、设备、资金等的细部计划。

认真做好施工日记，记录工地上发生的大事、工程进展及参与施工人数及使用机械的数目、运到工地物料数量，以及当天的天气情况，并将其放在工地办公室，以便于监理及业主随时查阅。

充分重视监理及业主的指示，现场管理人员随时以书面形式记录监理及业主的口头指示，报业主确认后予以贯彻。
[image: image54.png]e AT

zhulong.com



[image: image55.png]e AT

zhulong.com



[image: image56.png]e AT

zhulong.com



4．2   与设计院的配合与协调

施工前项目部应会同公司工程部仔细审阅图纸，结合我公司的施工经验，从设计的可行性、功能的满足性以及器具的美观性，向设计院提出合理化的建议，并认真接受设计院的设计交底，彻底领悟设计意图。

及时将施工中出现的设计问题向设计院反映，寻求解决。

严格按图施工，未经设计院的书面许可，施工单位无权擅自修改，对于业主及监理的口头要求，施工单位应将其整理成文件，并取得设计同意后方可执行。

4．3   与土建总包的配合与协调

由于安装与土建施工的配合将影响到整个工程的工期、质量及安全、标化管理，配合的重要性显得尤其突出，所以在施工中我们承诺：

“尊重”：即尊重总包单位的管理地位。安装专业是整个施工过程中的一部分，在施工全过程中必须尊重总包方的管理，履行应尽的义务，享受相应的权利。
“服从”： 在施工进度、施工现场布置、现场文明安全施工等方面，服从总包方的统一管理、统一协调和监督。对于总包方制定的施工目标和进度，必须服从和执行。
“统一”：即安装方应维护施工的整体性，安装只是施工的一部分，必须把日常的施工活动统一到总包方的整体部署之中，步调一致，联合出击，全面推进施工进程。

“协调”：即在施工和组织上保持协调一致。组织上协调即指施工管理人员协调处理工程施工过程中所出现的问题，保持整体的统一协调性。在施工中，安装方必须参加总包方主持召开的协调会；必须每月向总包方提交安装作业计划及进度月报表；总包方亦需每月向安装方提交工程月度总计划。

针对于本工程，与总包配合的关键点有：

质量管理：由于本工程的质量目标为确保优良、确保“长安杯”、争创“鲁班奖”，安装必须全面配合土建总包的质量管理，切实做好本职工作。

进度管理：由于本工程工期相对较紧，与土建和装修施工交叉作业量大，所以安装应在土建总包的协调下，积极配合，确保工程的顺利进行。在本工程的物资垂直运输上应与总包统一调度，综合安排，确保运输顺畅。

安全、文明管理：由于安装纳入土建总包管理，有相同职工生活区和工作区，在日常管理中，不仅应配合总包作好施工现场的安全、文明管理，而且在职工生活区应严格规范职工和行为准则，严禁打架、斗殴、酗酒闹事、聚众赌博等不文明现象发生。
[image: image57.png]e AT

zhulong.com



[image: image58.png]e AT

zhulong.com



[image: image59.png]e AT

zhulong.com



第五章   施工进度保证措施
5．1   施工总进度计划和编制原则

本工程施工进度计划按照以下文件及既选的施工方法，在不影响施工质量的前提下，尽量为业主着想，加快施工速度，以利提前竣工的原则进行编制。
业主提供招标文件、答疑纪要等；
施工项目建设用地的周围环境及现场情况；
现行的国家各种施工、验收规范、规程和质量检验标准；
现行的国家关于建设工程施工安全技术法规和安全技术标准；
本公司颁发的文件，工艺标准及施工方法和经验及公司拥有的技术力量；
本工程投标过程中业主及设计提出的各项要求。；

组建项目部时应考虑项目主要管理人员的能力、素质及相类似工程的管理经验。

根据土建工程总进度计划的要求，安排出安装工程的进度计划，划分施工项目计算工程量，计算劳动力用工量和机械台班量，确定分部分项的作业计划，并考虑各工种、工序的搭接关系，编制出施工进度计划并绘制施工进度表，为了使业主在工期进度上能够清楚明了各分部工程的进度控制，施工进度计划采用网络图的表示方法。

5．2   施工进度保证措施

由于本工程功能相对简单，一旦样板层确定后，各标准层的工作量基本相同，可充分发挥我公司的制度优势，将进度指标与各专业负责人的经济指标相挂钩，并将各楼层的施工经济指标下达给各作业班组，从而调动各作业人员的积极性，而作为公司和项目部只需根据工程进度需要调度机械设备、材料和各单位及工种间的协调，便能顺利达到工程进度管理目标。
1．完成工期目标的主要管理措施

编制有针对性的、切实可行的施工组织设计。采用先进合理的施工方法、施工工艺和操作顺序，特别在装饰阶段要安排好各工种的交叉作业，以免发生工种间的矛盾。

根据施工实际情况合理安排劳动力和施工机械，避免发生因劳动力不足或机械不到位等原因而影响施工进度。

提前联系材料，并充分考虑材料的确保使用时间，保证材料能及时到场。

提前联系各种质监或安监部门的检查验收，如在隐蔽工程中，要及早联系检验工作；在主体结构施工中，组织风管、管道预制及时跟上等。

科学地安排施工进度计划，对施工进度实行跟踪监测，每周举行一次内部工程例会，分析计划进度跟实际进度的差距，及时解决不利于施工进度的问题。

2．进度的优化调整

施工总进度计划在取得业主及有关分包认可的同时，进行优化，计算最迟开始、最迟[image: image60.png]e AT

zhulong.com



[image: image61.png]e AT

zhulong.com



结束、总时差、早开始单时差、迟开始单时差、段间间隔，根据资源条件用网络技术进行优化。

3．编制周作业计划

施工开始后，根据总进度计划系统，编制详细的周作业进度计划，即将总进度计划进行分解。

按总进度计划的进度控制每周计划，周计划的主要工序作业时间必须符合总进度计划的规定，如有变动，必须及时向业主、监理和总包进行汇报，并采取相应的补救措施。

将总进度计划的工序划分成工种的小工序，规定每工种的作业位置、作业起止时间。

周作业计划交各施工组、业主指定专业分包单位讨论和协调，最后经周生产会议发布，交由各施工组、业主指定专业分包单位向班组交底，严格履行。

定期的协调会，应汇编和检查计划的执行情况，分析原因，进行协调调整，保持计划的持续性。 
强化施工过程的质量管理与监控，充分发挥我公司较早通过ISO9001-2000质量认证的优势，整个施工过程严格按照质保手册、程序文件、作业指导书的要求进行施工，建立质量管理监控点，实行重点管理。尽量避免任何性质的返工，避免因返工引起的工期延误。

4．确保进度计划实施的后勤保障及协调配合措施

公司在人力、物力、财力上对本工程全力支持，确保本工程按期完成。
作好安全防护工作，不因安全因素影响施工进度。
搞好后勤保障工作，执行劳动保护制度，解决好职工的食宿问题，尤其是暑期施工服务工作要跟上，确保职工精神饱满。

建立和健全现场各项管理制度（包括质量、安全、环保、文明施工等），确保工程顺利进行。

按计划并在业主同意下以最快的速度组织落实必须的建筑材料和施工机械设备进场，避免因某种材料脱节而延续工期。

积极推广和采用新技术、新材料、新工艺以提高施工质量与效率。

5．各施工阶段进度控制要点

根据工程施工的各个阶段，施工进度的控制点有所不同，我们将根据工程需要进行有针对性的控制：

施工准备阶段：认真钻研施工图，充分备好地下室预埋的物资及相应的机械设备。

地下室预埋阶段：主要的配合工作为各专业工种的预埋及电气防雷接地的焊接，相对于标准层，配合预埋及焊接的工作量较大，应与土建总包的工作错开，如钢筋的首层与二层铺设时间尽量拉长，以便于电气的配管。

标准层配合阶段：在该阶段，土建的施工进度比较快，安装施工单位应在楼层施工的间歇期充分做好预埋的准备工作，以减少现场的作业量。

[image: image62.png]e AT

zhulong.com



[image: image63.png]


主要管道的安装期：由于本工程绝大部分为标准层，作业内容相同，为提高质量和进度，应首先调集最有实力的作业班组安装样板层，总结经验，调整作业模式，并以此为参照下达其他楼层的经济责任指标，从而调动职工的工作积极性，以确保工程的顺利进行。

地下室施工阶段：由于地下室有多个机房，安装工程量大，质量要求高，所以在施工时应考虑较为充分的作业时间。

井道内的施工：根据施工内容，将设立专门的作业班组（电气、管道）进行井道内的施工，以确保工程质量和进度。

装修阶段施工：主要配合装修施工，工作量比较大而且相对较为繁锁，在施工时应积极与装修单位配合，做好交叉施工工作。

工程调试阶段：调试时应协同各专业分包和设备供应商的技术负责人积极组织调试工作，并及时解决调试中出现的问题。

工程扫尾阶段：在此阶段，虽然工作量不大，但很费时间，我们应在工程自检时列出清单，逐一解决。
6．各专业重点程序及确保要点

给排水工程重点程序：给水管道压力试验，排水管、雨水管做灌水试验，水泵试运转和整个系统管道吹扫和系统试运转。

给排水工程确保要点：管道的材质、位置、标高、坡度，必须符合设计和规范要求，管道的焊接或法兰连接及丝扣连接必须严密，不得漏水，阀门安装前应按国家规范做水压试验。

电气工程重点程序：避雷接地系统安装调试，动力照明系统安装调试、电气系统总调试。

电气工程确保要点：避雷接地系统安装必须符合设计和施工规范，并做好隐蔽记录，并确保在整体调试之前已安装调试完毕，总调试时要确保线路按设计安装无误，才能送电。

通风空调重点程序：管道压力试验、灌水试验，水泵试运转和整个系统管道吹扫和系统试运转，风量、风速的测定及调试。

通风空调确保要点：冷冻机房、锅炉房、锅炉、冷水机组和空调箱安装，调试必须符合设计要求、尤其风机盘管、制冷管道要确保坡度，冷冻水管连接严密，不得漏水、管道压力试验必须达到设计要求。空调系统的调试，风量、风速必须符合设计和规范的要求。各类阀门安装前应按国家规范做水压试验

水及风系统设备安装要点：设备应按国家规范作开箱检查，并做必要的水压和其他试验，以免因设备质量原因而影响工期。
[image: image64.png]


[image: image65.png]


[image: image66.png]


第六章   质量保证体系及控制措施
6．1   工程质量目标

本工程的质量管理目标：确保优良、确保“长安杯”、争创“鲁班奖”。

6．2   本工程质量控制的原则
坚持“质量第一，信誉至上” 的质量控制原则：在工程施工过程中，我公司将始终以业主为重，充分重视业主及监理对工程质量提出的意见或建议，在质量面前，监理和业主具有一票否决权，接受业主提出的合理的特殊要求及临时变动（但由我公司负责工期的压缩），但任何工作均以能够确保施工质量为前提而展开。
以“人为核心”的质量控制原则：各施工人员是质量的创造者，质量控制必须“以人为核心”,把人作为质量控制的动力，调动人的积极性、创造性、增强人的责任感，树立“质量第一”的观念；提高人的素质，避免人的失误，以人的工作质量保证各工序质量，从而促进整个工程质量。
“以预防为主”的质量控制原则：“以预防为主”就是从对质量的事后检查把关转向对质量的事前控制、事中控制；从对产品质量的检查转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品的质量检查。
坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话的原则：质量标准是评价产品质量的尺度，数据是质量控制的基础和依据，产品质量是否符合质量标准，必须通过严格检查，用数据说话。
贯彻科学、公正、守法的职业规范的质量控制原则：工程施工当中，任何管理人员在处理质量问题过程中，均应尊重客观事实，尊重科学、正直、公正，不持偏见；遵纪守法、杜绝不正之风；既要坚持原则、严格要求、秉公办事，同时又要谦虚谨慎、实事求是。
6．3   施工技术质量管理措施

为了实现以上的管理目标，我们将通过以下几方面的保证措施：

认真贯彻公司质量管理办法；实行班组、项目和公司的三级质量管理；接受业主、监理、土建总包和政府质检部门的监督。

结合工程具体条件，大力推广和应用建设部98年提出的十项新技术；

认真编制施工组织设计和专项施工组织设计（或方案），加强技术交底工作。

成立QC小组，对质量通病和施工难点进行现场攻关，确保工程无质量通病。根据工程特点，我们将对以下重点进行现场攻关：水电暖在基础、结构、装修工程中的施工配合、管廊的合理布置、设备和管道的垂直运输和吊装、配电柜的安装、母线的安装、现场支架的布置、外露器具的排布及美观处理、防渗漏、降低空调噪声等。

严把材料关，严格按业主指定的品牌进行考查和质量比较，同时根据我公司施工经验向业主推荐质优价廉的材料，保证所有的材料满足高档次公寓的需要和现行国家规范之要求及政府部门对建筑工程的最新要求，材料进场全部有质保书并经检查合格后方可使用。所有材料在大批量采购前，均提供样品给监理及业主方并获得业主方的批准。所有经批准的材料样品均全天候保留在现场，以备业主方查验。

根据公司质量管理办法，结合本工程的施工特点，健全质量检查和奖罚制度。进行定期和不定期质量检查，检查结果公开，奖罚分明，对质量问题要追查原因，找出对策，从而克服同样问题的再次发生。

建立各种具体的质量标准，做到施工现场事事有标准，管理讲标准、作业按标准、检查对标准，避免干活凭感觉，好坏靠印象，减少随意性。

推行“质量五多管理办法”，即质量管理要求多跑腿、多检查、多记笔记、多次督促、多次验收。
6．4   质量控制流程图

1．质量控制的主导过程
工作质量的控制——工序质量的控制——分项工程质量控制——分部工程质量控制——单位工程的质量控制——整个建设项目的质量控制
从上到下，从先到后，每一过程的质量控制好坏均会影响到下一过程的质量控制，要控制好一个施工项目的质量，必须从前到后控制好每一个环节的质量，以上几个过程中，最关键的是应做好工作质量和工序质量的控制。

2．各阶段的质量控制内容
A． 事前质量控制

在正式施工前的质量控制重点是做好施工准备工作。
施工准备工作应贯穿于施工的全过程，包括全场性施工准备、单位工程施工准备，分项、分部工程施工准备，项目开工前的施工准备，项目开工后各施工阶段的施工准备。
所有的施工准备工作均由专人负责，项目管理人员集体参加编制施工准备工作计划，每一计划均落实专人负责，明确最迟应完成的时间。
每一施工准备计划的编制均包括以下内容：
技术准备工作（包括设计图纸的落实、技术交底、图纸会审等）；
物质准备工作：包括建筑材料准备、构配件和制品加工准备，施工机具准备、生产工艺设备的准备等；
组织准备工作：主要是对各阶段参加的施工人员进行包括各项内容在内的入场教育；
施工现场准备工作：针对各阶段施工情况的变化，对现场做出相应的调整，并制定相应的现场管理措施。
B．事中质量控制：
本工程事中质量控制的策略是：全面控制施工过程，重点控制工序质量。
对各施工工序之间的交接检查均由专职质量员参加监督。使各专业队伍之间的交接检养成一种习惯。
对可能产生质量问题的重点工作：如机房部份、配电室部份、房间照度送电调试等均编制质量预控对策，做到以“预防为主”的原则。
重点施工项目，均在施工组织设计内单独编制方案及单独的质量保证措施。
任何单项工程施工前或施工当中均由技术员负责进行书面的技术交底及现场的实物交底。
所有现场预制的材料严格按规范及国家及地方标准图集施工。
隐蔽工程的验收，提前一天通知监理方及建设方，做到有一定的回旋余地。
计量、测量器具等定期送检测站检测，每次使用前均由测量员仔细复核，做好复核记录。
任何质量问题的处理均要由责任人填写质量问题处理单，并由专人进行复查，填写复查结果。
各成品的保护均制定专项的方案，派专人负责定期检查成品保护措施的实施情况。
由监理、建设方及专职质量员进行质量控制一票否决权，任何人不得干预（如发现质量异常、隐蔽工程未经验收，质量问题未处理、擅自变更设计图纸、擅自代换或使用不合格材料，无证上岗未经资质审查的操作人员等）只要其中一项未按要求做到，就可以对质量予以否决，由项目经理签署返工令，进行返工。
各种质量文件（包括：图纸会审记录；材料合格证明，试验报告；施工记录；隐蔽工程记录；设计变更记录；安装系统调试，系统测定、试压运行记录，竣工图等）均编目建档，由资料员专门负责统一保管。工程竣工验收后，按合同要求进行移交归档。
C．事后质量控制：
每一分部分项完成后，先组织自检、用目测法（看、摸、敲、照），实测法（靠、吊、量、套）进行检查。自检之后再由监理、建设方进行检查，分部工程由质监站进行质量检查与核评等级。
对质量检查不合格的产品，进行返工修整直至达到要求为止。
3．工作质量及工序质量的控制
要控制好一个项目的施工质量，关键是控制好各分部分项的工作质量及工序质量。施工工序质量控制的主要内容为：A、严格遵守工艺规程。B、主动控制工序活动条件的质量，主要控制影响质量的五大因素：（即施工操作者、材料、施工机械设备、施工方法和施工环境）。C、及时检验工序活动效果的质量。D、在关键部位或薄弱环节设置工序质量控制点。
为确保各施工人员严格遵守各分项工程的施工工艺规程，在施工展开前，编制施工组织设计时，重点分项工程均列明施工工艺流程，在施工前，由技术员对照既定的工艺流程及相应的施工操作规程现场交底，使每一位职工心领神会。
4．人员素质的控制

人是质量的创造者，本工程工序活动条件质量的控制重点应抓牢人员素质的控制。
作业工人在上岗前应经过有针对性的培训，对于技能不合格者则拒绝其上岗。
没有规矩，不成方圆，项目部成立后，应对全体员工进行包括政治思想教育、劳动纪律教育、职业道德教育、项目管理制度的学习、治安保卫的教育，安全、文明卫生教育等的全面教育，使各施工人员充分了解公司的管理制度，加强自身素养的建设。
为创造好的施工质量，工人的技术水平是关键，为使各技术工人的技术水平在原有的基础上有进一步的提高，项目部定期开展一个月三次的技术培训，聘请公司或兄弟单位的技术标兵到现场传授技艺，并请监理单位及质监部门共同参加指导。
为充分调动工人的工作积极性及加强工人的责任心，项目部将按公司的项目管理模式，将工人的工作状况与经济指标相结合，使职工的个人愿望与项目部的质量目标进行有机地结合。
为了给职工带来良好的工作环境，宿舍全部按标化、文明工地的要求布置，公司领导定期检查、慰问职工，充分关心职工生活，以给工人创造良好的心情投入到工作中去，创造一流的质量。
对技术复杂、难度大、精度高的工序和操作，操作工人由项目部事前挑选，由技术熟练，经验丰富的工人完成。
动作复杂的机械设备由项目部统一考察选择反映敏捷，应变能力好的工人操作。
对搭脚手架、高空作业等要求万无一失的工序和操作由专人负责组织班前交底，班前检查，控制职工的思想活动，稳定工人的情绪。
5．材料的控制：

甲供材料材料和设备由甲方按计划提供给我方，并提供相关的合格证、质保单及相关生产资质，经监理和我方认可。

甲定乙供材料和设备根据业主指定的品牌进行进一步的考查，并核实设计院所设计的规格型号是否合理，要求供应商提供材料样品，送交业主和监理审定。
合理地、科学地组织材料的采购、加工、储备、运输，建立严密的计划、调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设需要，确保施工正常进行。
正确按定额计量使用材料、加强运输、仓库、保管工作，加强材料限额管理和发放工作，健全现场材料管理制度，避免材料损失变质。
材料质量的控制，重点要加强材料的验收，严把材料质量关，对于部分材料在投入使用前需按规范进行试验，如阀门的水压试验和电缆的绝缘电阻测试。
对用于本工程的材料和设备，进场时必须具备正式的出厂合格证、质保单和实验报告等技术资料，如不具备或对检验证明有影响时，应补做检验。
本工程中所有各种构件，必须具备厂家批号和出厂合格证，由于运输、安装等原因出现的构件质量问题，应分析研究，经处理鉴定后方能使用。
凡标志不清或认为质量有问题的材料；对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的一般材料；需要进行追踪检验，以控制和保证其质量的材料等，均派专人负责进行抽检。
材料质量抽样和检验的方法，应符合《建筑材料质量标准与管理规程》，要能反映该批材料的质量性能，对于重要构件或非匀质的材料，还应酌情增加采样的数量。
重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格的材料。
对主要材料，在定货前要求厂家提供样品或看样定货，主要设备定货时，要审核设备清单是否符合设计要求。
对材料性能、质量标准、使用范围和对施工的要求必须充分了解，以便慎重选择和使用材料。
凡是用于重要结构，部位的材料，使用时由专人仔细地核对、认证、其材料的品种、规格、型号、性能有无错误，是否适合工程特点和满足设计要求等。
6．机械控制
所有机械均由机械人员定期检查维修，并填好检查维修表。

需要标定的机械由专业测试单位定期标定。
7．施工方法的控制
施工方案、施工工艺、施工组织设计、施工技术措施等均以书面形式编制，编制好之后，首先由项目工程师审批再送公司总工审批，总工审批后，再报监理及建设方批准执行。
预定的施工方案，施工技术措施形成书面资料前，均要切合工程实际，能解决施工难题，技术可行。
最终确定施工方案前，要由经济核算人员对多个方案的经济效益进行比较，及由安全科做出安全性能评价，方能最终定稿。
施工方案一经确定，在施工正式展开前，必须组织有关技术人员及施工人员熟悉方案，并做出详细的交底及解释。
8．环境控制
施工现场按标化工地、文明工地的要求布置，保持材料工件堆放有序、道路畅通、工作场所清洁整齐。项目部每月二次定期对施工现场进行综合性检查整理。
质量管理严格按公司的ISO9001-2000质量管理体系运行，确保良好的工程管理环境。
编制详细的冬雨季施工措施，以减少气候变化对质量带来的影响。
9．工序活动效果的质量检验
工序活动效果是评价工序质量是否符合标准的尺度。也是工序活动条件的质量控制是否有效的直接反映。对本工程工序活动效果的质量检验要做好以下几点：
每一施工过程均由专职质量员或兼职质量员跟踪检查，严格按照质量评定标准进行及时的质量评定。
由质量员负责及时用数理统计的方法掌握各施工过程的质量动态。一旦发现有异常情况，随即研究处理，自始至终使工序活动效果的质量满足规范和标准的要求。
设置工序质量控制点。

6．5   主要分部、分项工程的施工质量检测方法

	项    目
	检   测   方   法
	主要检测和试验器具

	
	
	名  称
	型号规格
	精度等级

	1．给水排水工程

	A．室内给水管道安装


Y100,0-2.5MPa

	DSY-350
	1.5级


AC28-760-60×5

	0-4×1
	

	(3)管道的坡度
	用水准仪、拉线和尺量检查
	水准仪
	S3
	3/1000


水准仪


S3


3/1000

	0.2


水准仪

	钢卷尺
	5m
	


Y100,0-2.5MPa

	DSY-350
	1.5级

	B.管道附件及卫生器具给水配件安装工程


经纬仪


J2

	3m
	±2″

	(2)管道附件及卫生器具给水配件安装
	观察、启闭检查和尺量检查
	钢卷尺
	3m
	

	(3)管道附件及卫生器具给水配件安装标高的允许偏差
	用尺量检查
	钢卷尺
	3m
	

	C.给水管道附属设备安装工程


钳工水平仪


200

	0～5
	


线锤

	钢板尺
	150mm
	


0.02

	 0.01

	D.室内排水管道安装工程

	(1)灌水和通水试验
	检查灌水和通水试验记录或通水检查
	
	
	

	(2)管道的坡度
	检查隐蔽记录或用水准仪、拉线和尺量检查
	水准仪
	S3
	3/1000

	(3)管道的接口和支座
	观察检查和用锤轻击检查;用手板检查
	扭力扳手
	AC  28-76
	


水准仪


S3


3/1000

	0.2

	E.卫生器具安装工程

	(1)卫生器具与排水管的连接
	用通水检查;观察和尺量检查
	
	
	


铁水平


300

	3m
	0.2


300


0.2

	3/1000

	F.室内采暖热水管道安装

	(1)隐蔽管道及系统试压、吹洗
	观察和检查隐蔽记录、试压、吹洗记录
	压力表、电动试压泵
	Y100,0-2.5MPa

DSY-350
	1.5级

	(2)伸缩器安装
	检查预拉伸记录
	
	
	


0-60×5

	0-40×1
	


水准仪


S3


3/1000

	0.2


压力表、


Y100,0-2.5MPa

	DSY-350
	


300

	5m
	0.2

	(7)管道的坡度
	用水准仪、铁水平、拉线和尺量检查
	水准仪
	S3
	3/1000

	(8)保温层和防腐
	观察和用钢板尺、塞尺检查保温层厚度和平整度
	钢板尺
	1000 mm
	±0.2

	G.采暖附属设备安装工程


钳工水平仪、


200

	WMY-01
	

	(2)水箱安装
	水箱的横平竖直用铁水平或用吊线尺量检查；满水检查或检查试压记录
	铁水平
	300
	

	H.室外给水管道工程


S3


3/1000

	0.2


S3


3/1000

	


0-2.5MPa


1.5

	


MCH-1B

	0-500um
	

	2．电气安装工程

	A.配管及管内穿线工程

	(1)电管安装
	观察检查、尺量检查和检查安装隐蔽记录
	线锤、钢板尺
	1000mm
	


ZC25-3

	
	


ZC25-3

	
	1.0

	B.电缆线路工程


ZC25-4

	
	


ZC25-4

	
	


水准仪


S3


3/1000

	

	C.低压电器安装工程


500V

	ZC25-3
	1.0

	(2)电器的操动机构安装
	观察和试操作检查
	
	
	

	(3)电器的引线焊接
	观察抽查
	数字式万用表
	M890C+
	1.0

	D.电机的电气检查和接线工程

	(1)电机的电气检查和接线
	观察检查或检查试验调整记录和安装记录
	数字式万用表
	M890C+
	1.0


	ZC-8
	5

	E.电气照明器具及其配电箱(盘)安装工程


J2


±2"

	3/1000


S3

3m


3/1000

	

	(3)导线与器具连接
	观察和通电检查
	数字式万用表
	M890C+
	1.0

	3、通风与空调工程

	A.金属风管制作工程


100x250

1m

	5m
	


5m

0-60×5

	0-40×1
	

	(3)风管加固
	观察和用手板检查
	
	
	

	B.风管及部件安装工程

	(1)风管及部件安装
	用水准仪、吊线、拉线和尺量检查
	水准仪
	S3
	3/1000


400


0.2

	

	(3)风管的法兰连接
	用扳手拧试和观察检查
	扭力扳手
	AC  8-30
	


300


0.2

	3/1000

	C.通风机安装工程

	(1)通风机安装
	用水准仪尺量检查;检查试运转记录
	水准仪
	S3
	3/1000

	(2)风机叶轮
	盘动叶轮检查,严禁叶轮与壳体碰擦
	塞尺
	0.01-1mm
	

	4、弱电、自控工程

	(1)配管
	观察检查、尺量检查和检查安装隐蔽记录
	线锤、钢板尺
	1000mm
	


上述检查方法参照国家验收规范编制，施工作业时应尽可能满足业主提出的特殊工艺要求。

6．6   成品保护
工程在施工过程中，有些分项（检验批）、分部（子分部）工程已经完成，如果下道工序对已施工成品不加注意，或不采取妥善的措施加以保护，就会造成既有成品的损伤或破坏，影响工程质量。这样，不仅会增加修补工作量，浪费工料，拖延工期；更严重的是有的损伤难以恢复到原样，成为永久性的缺陷。因此，搞好成品保护，是一项关系到确保工程质量，降低工程成本，按期竣工的重要环节。工程项目部必须认真做好以下成品保护工作：

首先要教育全体职工树立质量观念，对国家、对人民负责，自觉爱护公物，尊重他人和自己的劳动成果，施工操作时珍惜已完成的和部分完成的成品。

合理地安排施工顺序，按正确的施工流程组织施工。即从合理的施工程序，客观上起到成品保护作用，是进行成品保护的有效途径之一。

对成品直接进行保护。

按过去施工经验，比较有效的成品保护措施主要有护、包、盖、封等四种措施。（a）护就是提前保护，以防止成品可能发生的损伤和污染。主要措施有：电气及各专业的预埋，在隐蔽之前采用专用的保护措施进行保护；堆放于施工现场的设备按施工工序，选择拆装时间，拆除后、及安装后用适当的方式进行保护，如用塑料膜保护。（b）包就是进行包裹，以防止成品被损伤或污染。主要措施有：对于处于刷油漆体下方的设备对其进行包裹处理；新装管道污染后不好清理，应采有塑料纸保护。（c）盖就是表面覆盖，防止堵塞、损伤。主要措施有：落水口和排水管安装好后要加覆盖，以防堵塞；其他需要防晒、保温养护的项目，也要采取适当的覆盖措施。（d）封就是局部封闭。主要措施有：配电所部份、动力机房、空调机房等重要部位；对已局部交接部份采用封闭管理；加强成品保护的监督检查工作。

在工程项目施工中，必须充分重视成品保护工作。道理很简单，即使生产出来的产品是优良品、上等品，若保护不好，遭受损伤或污染，那也就将会成为次品、废品、不合格品。所以，成品保护，除合理安排施工顺序和采取有效的对策、措施外，还必须加强对成品保护工作的监督检查。此项工作将由项目经理指定负责生产的副经理或施工技术负责人直接负责管理。在工程交付业主使用前，项目部指派专人对工程进行看护，避免人为的破坏。

6．7   机电安装工程控制点

1．电气安装主要质量控制点如下表所示

	控制阶段
	控制点
	控制内容
	控制等级
	责    任    人

	
	
	
	
	质检员
	施工员
	班组长
	组员
	焊工
	材

料

员

	施工准备
	图纸设计文件

审定
	设计要求，相关尺寸，设计误、漏、错
	B
	(
	(
	(
	(
	
	

	
	施工技术方案
	技术要求，施工验收规范、标准、质量保证措施
	A
	(
	(
	(
	
	
	

	
	设备材料采购、订货、加工、验收
	选择厂家，挑选货源，清点数量，验收质量
	C
	(
	(
	(
	(
	
	(

	施
工
阶
段
	技术交底（逐级进行）
	设计要求，规范要求，质量标准
	C
	(
	(
	(
	(
	(
	

	
	管线、接地等预埋
	预埋部分隐蔽前检查，接地电阻测试
	C
	(
	(
	(
	(
	(
	

	
	电缆、电线敷设
	走向，排列，耐压，电缆头制安
	B
	(
	(
	(
	(
	
	(

	
	照明器具、配电盘（柜）安装
	导线连接，安装观感质量
	C
	(
	(
	(
	(
	
	

	竣工阶段
	单机试运行
	运转时间不少于2h
	A
	(
	(
	(
	(
	
	

	
	系统试运行
	各单个系统正常运行
	B
	(
	(
	(
	(
	
	

	
	联合试运行
	各工种配合
	A
	(
	(
	(
	(
	
	


注：    A、停止点：公司有关责任工程师、工程部有关人员到场
B、重要点：各有关专业责任人及施工员、班长必须到场
C、一般点：施工员与施工班长负责   

(、主要责任人   (、配合

2．管道安装主要质量控制点如下表所示

	控

制

阶

段
	控制点
	控制内容
	控

制

等

级
	责    任      人

	
	
	
	
	质

检

员
	施

工

员
	班

组

长
	组

员
	焊工
	材料员

	施
工
准
备
	预留预埋
	尺寸、规格、数量
	B
	
	△
	△
	○
	
	

	
	材料进场检验
	技术文件齐全，检验合格并有检验记录
	A
	△
	○
	○
	
	
	△

	
	现场测绘
	尺寸准确
	C
	
	
	△
	○
	
	

	施
工
阶
段
	管道预制
	提高预制精度
	C
	
	
	△
	○
	
	

	
	预制焊接工艺
	焊工合格证，焊接表面检查，焊接记录
	B
	
	△
	○
	
	○
	

	
	支吊架制作安装
	制作尺寸精度，焊接可靠，安装尺寸
	C
	
	
	△
	○
	○
	

	
	管道安装
	管材、管径、位置标高，坡高符合要求并填写安装记录
	B
	
	△
	○
	○
	○
	

	
	管道安装焊接工艺
	焊工合格证，焊接表面检查，焊接记录
	B
	
	△
	○
	○
	
	

	
	管道压力灌水实验
	实验结果符合要求记录完整
	A
	△
	△
	○
	○
	
	

	
	防腐保温工程
	保温厚度、表面平整度、防腐材质
	C
	
	△
	○
	○
	
	

	
	系统隐蔽
	隐蔽检查记录
	A
	△
	△
	○
	○
	
	

	
	系统吹扫
	介质、流速符合规定，符合要求并记录
	A
	△
	△
	○
	○
	
	

	
	系统吹扫
	喷淋喷头数量、间隙、消防栓、朝向标高
	A
	△
	△
	○
	○
	
	

	竣工

阶 段
	分系统试运行
	各系统独立正常工作
	B
	
	△
	○
	○
	
	

	
	总体试运行
	各分部工程、各系统联合运行，并交工
	A
	△
	△
	○
	
	
	


注：    A、停止点：有关责任工程师、质检人员必须到场
B、重要点：各有关专业责任人及施工员、班长必须到场
C、一般点：施工员与施工班长负责
△、主要负责人        ○、配合

3．通风空调安装主要质量控制点如下表所示

	控制阶段
	控制点
	控制内容
	控制等级
	责    任    人

	
	
	
	
	质检员
	施工员
	班组长
	通

风工
	焊工
	材

料

员

	施工准备
	预留预埋
	数量、尺寸符合图纸和施工验收规范规定
	B
	
	(
	(
	(
	(
	

	
	材料现场检验
	技术文件齐全，按规范检验，合格检验记录完整
	A
	(
	(
	(
	
	
	(

	
	现场测绘
	尺寸准确
	C
	
	
	(
	(
	
	

	施
工
阶
段
	支吊架制作安装
	制作尺寸准确，焊接，可靠，安装尺寸标高准确
	C
	
	
	(
	(
	(
	

	
	风管安装
	管材、管径、位置标高，坡高符合要求
	C
	
	(
	(
	(
	
	

	
	设备安装
	风机盘管准确，设备基础牢固，支架牢固
	B
	
	(
	(
	(
	
	

	
	接口预制安装
	对接准确，严密不漏风
	C
	
	
	(
	(
	
	

	
	风机单机调试
	运转时间不少于2h
	A
	(
	(
	(
	(
	
	

	
	系统试运行
	各单个系统正常运行
	B
	
	(
	(
	(
	
	

	
	联合试运行
	各工种配合
	A
	(
	(
	(
	
	
	


注：    A、停止点：公司有关责任工程师、质安科有关人员到场
B、重要点：各有关专业责任人及施工员、班长必须到场
C、一般点：施工员与施工班长负责   (、主要责任人   (、配合

6．8   质量通病的防治

在质量通病方面我公司通过创造国家及上海许多优质工程的实践，已经较彻底的被消除，分析以往成功的经验，我们的主要做法是：

要减少质量通病的出现除了要有必要的技术措施外，更加需要有严密的质量管理措施和监控措施，需要施工现场各层管理人员及施工人员的重视。对重要防治项目还成立QC专题攻关小组，有针对性的予以防治，下面列出了本工程计划重点抓的一些主要质量通病的防治措施。

1．样板示范

坚持“样板示范”是保证高质量施工的重要措施，施工前应与土建等单位协调进行“样板示范”施工，满足业主、设计、监理等各单位要求。对不易控制的工艺环节及新工艺新方法采取“先样板后施工”的方法，经有关部门、人员检查、改正并确认后再推广施工。

由于本工程绝大部分为标准层，以“样板示范”模式进行质量管理和通病消除会取得良好的效果。

2．新材料新工艺的学习培训

项目技术负责人应组织专业技术人员对本工程所采用的有关新技术及新材料、新工艺的施工方法进行学习研究，应邀请生产厂家的技术人员对具体施工操作人员进行专门的技术培训，同时应到使用过该种产品的兄弟项目部参观、学习、取经。

3．管线预埋

钢管采用套管连接时，套管长度宜为管径的1.5(3倍，管口必须对准，焊接时，焊缝应牢固严密，连接处的内表面应光滑、平整。薄壁钢管的连接必须用丝扣连接，严禁采用熔焊连接。

采用套管连接预埋于混凝土中的钢管，其连接处应作防漏处理，以防浇注时灰浆流入堵塞管路。与土建密切配合，按规范施工，及时在管内穿好钢丝并作好管口封堵，以防杂物进入堵塞管子。对于部分线管较长、弯头较多的管路，应预先穿好铁丝以方便日后穿线工作的进行。

薄壁钢管的管盒连接采用锁紧螺母固定，管螺纹宜外露2(3扣。管与管、管与盒连接，应作好接地处理，丝扣连接应采用不小于Ф6的圆钢作接地跨接。

所有墙内埋管必须采用机械开槽机开墙槽，对不同规格的管开槽应有开槽宽度、深度施工设计，质量检查员严格按设计要求检查。槽内配管每1米内，每弯点、起点、终点处应固定。管线敷设后应由专业泥水工修补。

4、压线帽接头处理

通病：压线帽压接不紧。

措施：加强采购计划性，施工工艺应合理，应统计二线、三线等不同规格导线并接数量，针对提出采购计划，使压线帽与施工部位配套，当帽较大时，可考虑并加一根导线充填，不允许硬性压接。压接前应根据压帽内孔长度统一剥皮长度，并进行齐头，拧紧。压接帽应采购质量好，具有良好阻燃性能的产品。

5、严格控制渗、漏现象

水系统试压时应特别做好施工准备，以防试验后的水到处排放；

穿楼板套管必须加止水圈，而且套管上端口应高出地坪5cm；

施工时应注意各系统的管道坡度，确保排水通畅；

UPVC排水管应注意根据施工需加增加伸缩节，以防膨胀过量而引起管道断裂；

6、工作接地、保护接地、防雷接地中的加强措施

除严格规范施工外，本工程扁钢、金属外壳连接时全部采用铜搪锡，并配有弹簧垫、平垫。室内插座采用排推式100%试验检查其程序及接地，接地保护利用测试仪器（插座测试器）进行，并对有漏电保护器的回路进行漏电动作试验。

接地、防雷用扁钢搭接长度为2.5倍宽度，采用四边封焊，其中重点保证材料厚度（大于等于4MM）。

7、钢管丝扣连接

通病：丝扣伸出管件长，短差距较大。

措施：加强规范化施工。加工遍数根据管件与管材具体情况而定，但同一批、同一型号时应统一，并符合操作规程参数要求。

套丝规格表：

	直径（mm）
	15
	20
	25
	32
	40
	40
	50
	65
	80
	100

	长度（mm）
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	24
	27
	30
	33

	牙数
	8
	8
	9
	9
	10
	11
	11
	12
	13
	14


8、膨胀螺栓及螺栓的安装

通病：膨胀螺栓钻孔不规范，紧固后螺栓长短差距较大；螺栓伸出螺帽长短不一。

为了消除膨胀螺栓不规范现象，我公司已全面推行使用倒膨胀，虽然会增加部分成本，但综合质量和进度，仍然是明智之举。

对于螺栓长短不一，技术人员在施工前应严格计算出各连接处的螺栓长度，以保证螺栓端面与螺帽面相齐平。

9、支吊架螺栓孔的制作

通病：无统一规划，任意用气割或电焊吹孔。

在支吊架制作前应由项目技术负责人协同各专业负责人和各专业分包技术负责人进行综合布局和统一规划，确定螺栓孔在支吊架的位置，由加工场制作，台钻打孔，如有遗漏则在现场用电钻补孔，严禁使用气割或电焊吹孔。

我公司曾经以每吹孔一个罚款一百元人民币的措施，从而使作业人员消除了吹孔的习惯。

10、UPVC排水管施工注意事项

UPVC排水管管材和管件在运输、存放和施工过程中应采取保护措施，防止表面划伤、暴晒和变形。

管道受力点、拐弯点处必须设置可靠的支架，采取可靠的固定措施，避免管子的窜动而引起的渗漏。

由于UPVC管材的线膨胀系数比钢大，故施工中应考虑设置伸缩接头。一般情况下，立管应每层设伸缩接头（一般设在三通下方）；水平管长度超过20mm时设置。

施工前应考虑合理分段（分层）施工、分段试压的方案，以确保接头的质量，减少和避免返工。

刚制管卡应加塑料保护垫，或采用成品塑料管卡。

UPVC管穿墙或过楼板处应装设钢套管，UPVC管与套管之间用油麻填充。

管材和管件表面的清理。插入深度的控制、粘接剂的涂刷是UPVC管施工成败的关键，应予特别重视。

粘接连接时必须使用排水专用粘接剂。并在保质期内使用。严禁使用给水管粘接剂粘接排水管道。

粘接施工场地保持清洁、通风。粘接施工时应注意环境温度不低于5℃；不得用热源加热粘接剂。工作场地附近不得有明火；粘接剂罐应及时密封，防止溶剂挥。

6．9   本工程执行的施工验收规范及标准

GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》

GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

CJJ/T29-98《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程施工技术规程》

GB50261-96《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(2003年版)

GB50235-97《工业金属管道施工及验收规范》

GB50286-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

GB50243－2002《通风与空调工程施工质量验收规范》

《人防工程施工及验收规范》

JGJ46－88《施工现场临时用电安全技术标准》

（80）建工劳字第24号《建筑安装工人安全技术操作规程》

JGJ59 《建筑施工安全检查标准》

《浙江安装三百条》

第七章   安全保证措施

7.1   安全管理目标

管理目标：杜绝重大人身与设备事故，无责任事故。

项目经理为项目安全管理第一人，代表项目与公司签订安全管理责任状，如果未达到对公司的安全承诺，将直接影响项目承包指标的完成，而面临个人罚款乃至于开除。

7.2   安全管理组织机构

建立以项目经理为第一责任人的安全、文明管理体系。由项目管理领导层、专管员和施工班组安全员三个层次，从动火安全（消防）、用电安全、劳动安全、现场保卫、文明标化、宣传后勤六个方面着手进行管理。


7.3   安全管理保证措施

项目部成立后，便建立下列安全管理制度：安全责任制度；安全教育制度；安全设施验收制度，并与各专业和班组负责人签订安全责任状，而各施工班组与各施工人员签订安全责任状，将安全责任层层落实。
加强职工法制和安全教育，提高职工法律意识和安全修养。安全生产工作以严肃法规，落实责任，消灭违章，强化管理为中心，努力提高企业的安全技术管理水平，确保全体施工人员的安全健康。在施工过程中，必须严格执行国家有关安全法规和公司颁发的安全生产规章制度。施工人员按照国务院、市、部、公司颁发安全生产的《规定》、《条例》和《安全生产操作规程》，并要求职工在生产中严格遵守有关文件的规定进行施工作业。坚持“安全第一，预防为主”的方针，层层责任到位。

在施工中严格执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）（1999年5月1日开始实施），杜绝违章操作。

健全各种安全制度，制定各种安全技术操作规程和安全管理目标并分解和落实到部门与负责人；加强对各种安全设施、设备的硬件投资及现有安全设施、设备的维护管理；通过“走出去，请进来”的办法，加强对管理人员和操作人员的安全知识的教育和培训。

认真做好“四证”工作（务工证、上岗证、暂住证、身份证），所有工人均做到持证上岗；加强对操作工人的三级安全教育工作和做好各项安全技术交底工作；做好劳动保障或保险办理和消防等其他工作。

施工前和施工过程中，要经常对施工现场所有设备进行安全性能检查，未经有关部门验收的设备或设施不准使用，不符合安全规定的地方要立即整改完善，并在施工现场设置必要的护栏和警告牌。
严格按照经公司审定的施工组织设计和分部分项安全技术措施的要求进行施工，操作工人必须严守岗位履行职责，遵守安全操作规程，特殊工种应经培训合格后，持证上岗，各级安全员每天进行安全检查，制止违章指挥，违章操作。
坚持执行“三宝”制度，进入工地必须戴好安全帽，高空作业要戴好安全带，脚手架设置全封闭安全网。
易燃易爆物品堆放处要符合有关规定，严格执行动火作业审批制度，一、二、三级动火作业须经有关部门审批；作好防火、防雨、防雷、防风与防洪的预防工作；夏季施工要抓好防暑降温工作，设置医疗室，配备急救药品。
7.4   消防和动火作业管理

根据工程的特点，对所有计划进场的施工人员和管理人员进行有针对性的消防知识再教育和施工动火作业规定的交底；按经批准的平面布置图配备有效的消防设施，服从总承包单位对施工总平面的调度，严格保持全场消防通道畅通；按土建工程施工布局和安装工程施工特点，确定防火作业重点部位，如电、火焊集中使用区、易燃易爆品存放区、地下室集中作业区等。

实行动火作业审批制度，没有动火作业许可证，不准作业，并对动火作业实施全过程监护；严格执行易燃易爆物资保管、存放、使用的各项规定，使其处于有效的控制之下。

现场设有治安消防专管员，实施全天侯巡回检查，在施工作业人员下班后，再巡视1～2次，以确保消除任何火种。

7.5   用电安全管理

对所有计划进场的施工人员和管理人员进行进场前的施工、生活用电安全知识再教育；按已经批准的施工总平面图中规定的用电设施进行布置，任何人不得随意更动线缆和供电点的位置；工作区的供用电设施按半永久性装置布设，施工现场的线缆以加重橡套电缆为供电线路，低压(380V)供电点全部使用符合国家建设部规定的安全配电箱。

严格按国家建设部颁发的施工用电安全规定实施施工用电全过程管理；施工用电设施的维护、修理由专业维修人员执行，且持证上岗，严禁乱拉电线、乱接电源；施工现场设用电专管员，实行巡回检查，保证安全用电监督，发现违章，即时纠正。

施工班组发现用电设备、设施存在故障要及时通知专管员或维修人员，以便及时排除。坚持每日下班前切断用电设备的电源；施工用电增容或供电点移位要办理审批手续，严禁供电设施超负荷运行；一切用电计量仪表（含用电设备上的计量仪表），均应准确指示或记录，且保持在周检有效期内。

保持用电设施和设备的安全保护装置处在有效状态， 除维修人员外，不得随意更换或变动；办公、工作区的用电设备， 要由后勤服务部门统一作出规定，不得任意使用大功率的生活用电气器具，如电炉、电热水器等；定期进行用电安全检查，及时纠正违章用电现象， 在台风季节或梅雨天气要加大检查的频次，以使安全用电确有保证。

7.6   施工安全管理

对所有计划进场的施工人员和管理人员进行进场前的劳动安全知识再教育，以提高对劳动安全重要性的认识和提高自我保护意识；项目部每周召开一次安全工作交底会，施工班组每天班前进行针对性的安全作业交底，并做好记录；坚持特种作业上岗制度，无证者不得从事特种作业；对登高作业用的脚手架、脚手板要由专业人员搭设，搭设符合规程规定，经专管部门及专管员验收后方能使用，登高用的升降机、操作台保持性能完好、操作可靠、维护正常；施工用的各种机械设备和手工工具进场前或发放前均经检查确认处于完好状态，以保证使用中性能满足需求，且不致因操作不当而引发安全事故。

在较危险区作业，如土建塔吊悬臂下、其它高空作业、与建筑工程紧密交叉等在编制作业指导书时应有安全措施内容或单独编制安全作业措施，以利施工班组执行；安全作业的各种警示标志或图示（标语口号等）要配备准确、到位，对损坏或移位的要及时调换和补充。

现场设有安全专管员，实施全天候巡回检查，及时纠正违章现象，且对不服劝告者，有权停止其工作。

项目部每月组织一次全场性安全检查， 以利使安全生产工作不断改进，杜绝大小事故发生。

如作业中如发生意外（含用火、用电、作业引发的意外），施工班组、专业安全员、专管员要逐级上报，直至监理单位和建设单位，不得隐瞒。
第八章   文明施工和标化管理措施
8.1   文明施工和标化管理

管理目标：确保达到市级“安全生产文明双标化工地”。

创建文明工地是建筑业两个文明建设一起抓的最佳结合点，也是实现两个根本性转变的突破口。通过创建文明工地，变粗放型管理为细致型管理，实现施工方式和企业经济增长方式的重大转变，可以保障施工安全、质量和进度，树立良好的企业形象的工地新貌，提高职工和企业的整体素质，也为文明城市建设增添光彩。
8.2   创建文明施工和标化管理工程的措施
根据工程的特点，首先要从思想上明确落实，从组织上落实到位，在资料管理上落实到人，更须在安全措施管理中落实到项目组和每一个人，人人了解、个个明确安全生产的重要性和必要性，成立领导小组和工作小组专管该工作，并以“创文明工地，建工地之家”的评比标准来作为文明工地的准则，具体措施如下：
贯彻公司的“花园式标化管理”模式，并向业主承诺，所有职工将统一着装，挂牌上班；把创建文明工地的工作纳入管理轨道。

以国家行业标准JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》为基础，参照国际劳工组织第167号公约《施工安全与国际卫生标准》的要求，结合本企业的实际，制定《施工现场安全文明标化管理规定》，将精神文明建设、综合治理、爱民便民等内容也纳入了规定。
健全制度，狠抓落实，用严格的岗位责任制和考核、奖惩制度来保障创建文明工地的顺利开展。
开工前要制定达标规划，从人力、物力、财力上进行统筹安排；在施工中要加强动态管理，落实岗位责任制，责任必须到人，工地上哪个部位、哪个方面出现问题，都要追究具体人的责任。为使工作落到实处，结合公司每季度对项目部的结合考评检查，对先进的工地，予以表彰和奖励；对达不到标化则给予相应处罚。

工地的文明建设是企业的重要组成部分，要求做到“四全”：即全员参加、全过程进行、全企业展开、全面提高。所谓全员参加，就是要做到工地上的每一个员工都要积极参与文明工地建设；所谓全过程进行，就是从开工到竣工，要把两个文明建设贯穿于始终；企业所有部门都要开展或配合开展创建文明工地的工作；所谓全面提高，就是每个工地都要按照规定达到一定的标准和水平。
成立由项目经理、各专业施工员和班组长成立的管理小组，按创标要求明确责任进行管理。现场临设按标化管理要求进行设置，总平与土建单位统一，并经业主监理单位审核，在自行范围内，做好现场文明施工宣传工作，对进场人员开展文明施工教育，提高职工思想水平，配合总包单位做好全现场的文明标化工作，落实制度，责任到人；

对办公室统一布局，设电话、文件柜、办公桌、椅，配备电脑、打印机、传真机等，张挂管理制度及岗位职责，真正落实到人，提高管理人员责任心；仓库使用统一的配件摆放架，并统一标识，落实仓库管理制度及保管员岗位职责。班组工具房进行重点管理，工具及日常使用的必备用具统一摆放，有序放置，并有专人经常检查。

预制场地设备、材料、成品、半成品按统一规划区域摆放，每日收工清扫现场，废料集中堆放。

项目每周进行一次由项目经理组织的专项检查，公司每季度由工程管理部组织1-2次检查，检查记录记入项目总考核情况内。

施工现场统一按公司规定悬挂标牌、宣传标语等，并经常检查，遇有损坏及时修复或更换。设立卫生包干区，责任到人，卫生包干，项目设专人负责公共区域的清理和整体清洁。
第九章   针对本工程特点的施工技术及措施

9．1   雨、雪季施工措施

施工中以防雨、雪、防台、防汛为依据，做好各项准备工作。在雨、雪期施工中要求做到：
合理进行施工安排，做到晴天抓紧室外工作，雨天安排室内工作，尽量缩小雨天室外作业时间和工作面，在结构浇注的间隙，积极做好预埋准备工作。
密切注意气象预报，做好抗台防汛等准备，同时要注意雨雪天的施工安全。
雨期施工准备：现场排水，施工现场的道路、设施必须做到排水畅通，尽量做到雨停水干，要防止地面水排入地下室、基础、地沟内，防止滑坡和塌方。

在雨期前应做好现场房屋、设备的排水防雨措施。
备足排水需用的水泵及有关器材，准备适量的塑料布，油毡等防雨材料。
9．2   现场材料供应和管理措施

材料供应以各专业材料预算计划为依据，进行材料、设备的采购、领用、保管、发放、平衡和核算等工作，经常与建设单位协调供应计划，确保供应工作，满足工程需要，实现全方位的计划管理，材料人员坚守岗位，各尽其职。

本工程材料供应管理全面进行编码管理，对主材、辅材进行分类管理，材料进出库手续完善。

建设单位所供的设备、材料按施工单位提出的计划供应日期，负责运至施工单位指定的现场地点，由建设单位、监理单位和施工单位的有关人员共同进行检验和清点，无误后由施工单位入库保管，同时双方要办理质量合格证等相关交接手续。

认真贯彻材料、设备的质量管理和检验制度。

交付现场的各类材料及设备必须有出厂合格证，对施工用材要提供材质证明书。

进入现场的原材料、外购件、外协件必须进行验收，没有出厂合格证或未盖合格章的不准进入现场使用。

设备、仪表的检验，按有关规定进行。交付安装前，应由设备检验和保管部门提供合格证和保管记录，对合格品要妥善存放，重点保管。

9．3   降低成本技术措施

在当今激烈的市场竞争中，建筑业暴利的时代已经过去，而我们目前奉行的应是保本薄利的原则，如何在市场竞争中立于不败之地，并有所发展和壮大，对于我们股份制民营企业来说自有一套行之有效的管理办法，我们不能向业主抬价格，只能从管理出效益，在前文所述的项目管理模式中有所体现。

降低工程成本，可从多方面进行，而最主要的是控制材料的浪费，通常降低成本的技术措施主要有：
组织人员编制施工组织设计，（包括总体项目、单体工程及分部分项），优化施工方案，降低成本，经常督促执行技术节约措施，减少不必要的浪费。

在项目管理中，各项经济指标与各主要专业负责人和班组挂钩，从经济上保证降低成本措施的实行。

加强职工思想教育，号召发扬以节约光荣、浪费为可耻的优良传统，共同为集体争效益。
加强材料管理，做到小材小用、大材大用，在施工过程中，开展技术革新活动，在保证工程质量、安全的条件下，创经济效益。
严格执行月结成本制度，及时反馈成本信息，发现不良问题，及时采取有效措施。
加强机械管理，严格执行机械保养制度，严禁机械带病及超负荷运转，防止机械损坏。
健全机械工具保管、使用责任制，机械及工具实行专管专用，责任到人，遗失或人为损坏折价赔偿。
加强班组落手清管理制度，做到工完料尽，物尽其用。
加强物资计划管理：一要坚持实事求是的原则，不得粗估冒算。提高计划准确性，防止因计划不周造成的积压、浪费现象的发生，二要坚持勤俭节约，反对浪费的原则，挖掘企业内部潜力，开展清仓利库工作；三要坚持计划的严肃性和方法的灵活性相结合的原则，计划一经订立或批准，无意外变化，就必须严格执行。

加强现场管理：加强对计量工作和计量器具的管理，对进入现场的各种材料要加强验收、保管工作，减少材料的缺亏，最大限度地减少材料的人为和自然耗损。

加强材料的平面布置及合理堆故，防止因堆放不合理造成的损坏和浪费。

施工现场设立垃圾分拣站，及时分拣、回收、利用。

搞好限额领料工作，要按照《限额领料方法》和《限额领料考评标准》的要求认真落实，避免只干不算或先干后算的情况发生，

用经济手段管好材料管理，签定材料承包经济合同，严格执行材料节奖超罚制度。

9．4   管道系统的试压、试水管理措施

给水管道、空调水管道、排水管道在安装完成后，均需进行水压或灌水试验，因系统中接口和阀门配件较多，稍有不慎就漏水、跑水的可能，对地面、墙壁、装修、设备造成严重后果。为确保工程顺利进行，必须采取以下措施；

在管道安装过程中，对各人员定位管理，各人员安装部位记录在档。落实责任制。

安装过程中重视质量，严格按施工及验收技术规范组织施工。

向参加试压的人员交底，落实责任制。灌水和加压前对管道系统进行全面检查，有没有敞口的地方，有没有安装不到位和漏碰头的地方，阀门的开、闭是否正确等，这些隐患消除后，才能进行灌水、试压操作。

9．5   防止出现空调凝结水的技术措施

本工程的中央空调水系统庞大，在冷冻水管的施工方面稍有不慎就会形成凝结水，引起吊顶板的发霉、变形、变黑，从而造成质量事故，对业主产生不良影响。为此，我们在施工中应特别注意防止出现空调凝结水的现象。
管道系统安装测绘时要合理布置，与建筑物、相临管线之间保持一定的间距，为保温工序留有一定的操作空间。

低温水管道的支、吊架结构要合理，同管道之间全部用木托隔离，防止冷桥，木托加工尺寸精确，木托之间、木托与管道接触面之间不能留有间隙。

低温水管道穿楼板套管的直径要比常规尺寸放大1~2号，同管道之间的间隙要稍大于管道保温层的厚度，便于保温层套穿过。

管道保温要本着保温接缝严密，外表粘贴要严密的原则精心操作。管道法兰、接头部件、弯头和分支等处是保温操作的重点和难点，必须采取相应措施确保这些部位保温层的完整和严密。

设备的操作阀组要安装在冷凝水盘集水范围内，防止冷凝水处滴；冷凝水管的坡度应符合规范要求，严禁存在倒坡管段；冷凝水管与冷凝水盘之间的塑料连接软管不宜过长，以避免出现折皱，冷凝水系统安装完成后，要逐根进行灌水试验，以确保排水通畅。

9．6   装修阶段的配合管理措施

本工程主体安装结束后，将要配合业主进行室内的装修，特别是社区会所等活动场所，本阶段配合工作的好坏将直接影响业主和施工单位的信誉，所以我们应采取相应的配合措施：

从项目管理模式上规范施工人员的行为，从经济管理措施上调整员工的心态。

将整个工程划成若干个区域，每个项目负责人负责定点区域的工作，每楼层设现场负责人，协调处理与装修单位及各单元房业主之间的关系。

项目部向各业主发放联系手册，建立信息返馈台帐，全方位控制施工人员的行为。

积极与各业主沟通，领悟各业主的思想，并根据我公司的施工经验提出合性建议，以尽可能发挥公寓的使用功能。

配合各业主做好成品保护，管理好现场安全、文明施工。
9．7   物资垂直运输的技术措施

根据本工程的进度要求及物质运输的工作量和需搬运物资的外形尺寸及重量，我公司初步安排如下进行设备、材料运输：

在吊装井内配置卷扬机、吊框、索具，具体参数应根据需运输的设备和材料进行确定；方案确定后应经过公司技术部和业主及监理的审核。

吊装井道内应设置照明，用电应为安全电压。

吊装井道外应设置安全门和警示牌，并加强安全门的管理，确保作业人员的安全。

垂直运输时应使用对讲机进行联络，对物资运输进行及时控制。

9．8   现场通讯的技术措施

根据本工程的规模、层高，分为1#-3#楼进行施工，对于项目管理而言，必需加强联系和控制，所以本项目部将打算配备一套对讲机系统，项目现场管理人员每人一部。

工程施工在如下阶段也应需要用对讲机加强联系：垂直运输、管道系统试压、灌水和冲冼试验、空调系统调试、防排烟系统调试、电气系统调试等。

9．9   防止扰民行为及各类污染的技术措施

由于本工程工地的特殊地理位置，任何职工的扰民行为及各类污染将直接影响业主和施工单位的形象，为此我公司在执行ISO14000环境管理体系的同时，采取如下措施加强有效管理：

所有职工必四证齐全：身份证、务工证、暂住证、计划生育证；

进场前对所有职工进行针对性的培训，尽量减少职工无意的行为而引起的不良影响；

制定必要的经济处罚措施，以规范职工的行为；

只要工期允许，尽量减少夜间的作业量，或压缩加班时间，或安排一些无噪声的工作，但在特定时期（如中考和高考阶段）必须按国家的政策严禁夜间施工。

采取新工艺，如风管的TDC连接法，减少风管的现场制作量，从而有效地控制了风管制作时的噪声。
第十章   创优夺杯保证措施
根据项目质量目标，我公司将在人力、物力和财力方面予以政策性倾斜，进一步加强质量管理，并制定相应的创优保证措施：

在管理体系上，严格按ISO9001-2000体系进行贯彻和落实：

ISO9001-2000质保体系的计划：

施工人员进场前对班长以上的技术管理人员进行ISO9001-2000质保体系的教育；

施工过程中严格按ISO9001-2000质保体系的要求进行施工和管理；

工程竣工后，按ISO9001-2000质保体系的要求进行系统保修和维护。

ISO9001-2000质保体系的管理措施：

编制本工程创优夺杯的质量计划；

确定和配备必要的控制手段、工艺方法、设备（包括检验、测量和试验设备）、工艺设备、物资和具有专业技能的人员，以达到超过国标规定的质量要求；

研究新的测量方法，改进控制手段和检测技术；

应采用新技术、新工艺编制技术性和管理性文件；

明确规定各种验收标准；

确定和准备质量记录。

在管理措施上：公司和工程部、项目部签订创优夺杯承诺，并与经济指标挂钩。

根据我公司在施工创优工程中的经验，应特别注意细节的施工（如浙江安装三百条）及观感等。

精做样板房

在样板房施工前，各专业的施工员根据细化后的施工图纸，会同业主、监理进行商讨，确定样板层的总体布局。在施工过程中，做到“三统一”：各类管槽走向一致，支、吊、撑等构件统一制作，同一类型的安装器具、箱盒轴线、标高位置等尺寸统一标准，并请质监站有关人员进行现场指导。施工完毕后，再请业主、设计、监理和公司的技监部门进行检查，确保工程质量优良。

在展开作业中有序控制质量

在其他楼层施工中，项目部要求施工人员严格按样板层施工，特别在施工高峰时，更要抓好质量控制，自始至终进行自检、互检、专检，把质量问题解决在萌芽状态。

施工进度和资料同步

项目部在施工中严格按照ISO9001-2000标准执行，做到施工到位、资料到位，确保工程的实际质量和软件资料的质量统一。

一个工程在施工阶段能达到样板工程的话，则为以后申报市级、省级优良称号打下了基础。为此我公司将从基础工作就开始实施样板工程的要求，建样板工程，创优质工程，确保“长安杯”、力争“鲁班奖”。

第十一章   安装工程各专业施工方案

11.1   设备安装工程施工方案

1.工程概述

本工程中的设备的类型主要有：

各类水泵；风机；新风机组。

2.施工工艺

(1).设备安装施工程序

 

(2).设备安装前的准备工作

安装前各有关责任人及施工员应先熟悉施工图、规范及有关技术文件，在此基础上参加图纸会审并做好记录，会审后向施工班组进行技术交底。

基础验收：重点检查基础标高、坐标中心线、水平及几何尺寸的偏差是否符合有关规范并做好相应记录，合格后进行基础放线。

设备安装前，应开箱检查验收，要对设备进行全面外观检查并清点零部件，是否有碰损和缺件，核实后并做记录，同时要清点随机文件是否齐全。设备开箱时有关各方必须同时到场，并在记录上签字。开箱后的设备和零部件要重点保护，妥善保管。

凡定型设备或专用设备应具有产品合格证，产品材质与设计选用无误，配件齐全，规格型号符合设计要求；非定型设备应符合设计图纸技术要求，交货时应提供试压及壳体焊缝检验等原始记录、合格证书等有关技术资料。

(3).设备安装就位

设备的拖运用卷扬机或叉车进行；室内设备视其现场吊装条件，采用人字桅杆、独立扒杆、手垃葫芦或钢丝走线吊装就位；室外和楼房屋顶上的设备用汽车吊和卷扬机吊装就位。

设备的搬运和吊装应符合下列规定：

安装前放置设备，应用衬垫将设备垫妥，防止设备变形及受潮。

搬运和吊装时,设备应捆扎牢固,主要承力点应高于设备重心，以防侧倾。

对于具有公共底座机组的安装，其受力点不得使机组底座产生扭曲和变形。

吊索的转折处与设备接触部位，应以软质材料衬垫，以防设备、机体、管路、仪表附近等受损和擦伤油漆。

设备基础施工必须在设备到货后，核对土建基础图和设备基础，地脚螺栓尺寸无误，方可进行。土建基础设计中有关预留孔、预埋件如与设备有出入，应按实际情况进行修正。设备找平、找正、初平后，基础螺栓孔浇灌混凝土，经精平，各部位尺寸符合规范要求后，点固垫铁，二次灌浆。

(4).设备清洗

整体设备主要清除表面杂物、油污，对传动部件进行必要的检查调整；静止设备可以进行吹扫，使其达到清洁标准。

(5).压力试验

设备的压力试验主要指静止设备，其试验压力和使用介质要按设计要求或随机文件的规定进行，设计或随机文件没有要求时，按施工及验收规范的规定执行。压力试验前，要对设备进行全面检查，各部件的紧固螺栓必须装配齐全。试验时，要装设二块经检定合格的压力表，精度为1.5级，设备上、下部位各装一块，以装在高处的压力表读数为准。试压合格后，要填写压力试验记录，交工程监理公司的驻现场代表签证。用水试压时，试压后，及时清除设备中的存水、并吹干。

各种机械设备必须有效地做好安全接地和防雷装置才能启动使用。

(6).单机试运转

设备单机试运转前，设备找正找平、精平、清洗等各道安装工序均已完成，并有齐全的安装记录，二次灌浆达到设计强度，基础抹面工作已结束，系统管道和电气及相应的配套工程已具备条件，试车所需的水、电、工具、材料等能保证供应。

试运转前的其它各项准备工作，包括试运转方案的审定，润滑剂的灌注、安全罩的装置等工作已全部就绪。
试运转步骤:

由部件到组件，最后到主机。

先手动、后自动；

先点动、后连续；

先无负荷、后有负荷；

上道不合格、下道不试车。

3．典型设备安装工艺：

(1).静置设备的安装:

根据业主所提供的设备清单及相关资料,并根据安装计划进行设备堆场的布局,同时应考虑到设备存放的可靠和安全性。

设备到场后应及时组织业主、监理、施工单位进行开箱验收，检查设备是否有缺陷及随机资料是否齐全，如有问题应及时返馈给厂家，寻求解决，以免耽误工期。

设备吊装前应根据设备重量及尺寸并结合现场施工情况，编制相应的吊装方案，并报请业主和监理。

设备安装前应对混凝土基础进行验收：

混凝土质量合格，基础的强度达到设计标号的70%以上；

基础周围的土方已回填，夯实、整平；

基础几何尺寸允许偏差为+20mm；

平面位置允许偏差为20mm；

标高应按设计要求留出二次灌浆层，允许偏差为0～-20mm；

预留地脚螺栓孔中心允许偏差为+5mm，预留孔的尺寸应符合图纸要求；

设备安装后的允许偏差为：

标高允许偏差为＋20mm～－10mm；

位置允许偏差为+10mm；

垂直度允许偏差为容器高度的1/1000、但不大于15mm；

水平度允许偏差为容器直径的1/1000、但不大于3mm。

设备找正后，地脚螺栓应垂直固定，螺母应对称均匀拧紧，外露螺纹3～5扣，垫铁放置应正确，接触紧密，定位焊焊牢。

设备上的阀门、配件安装前应按设计和规范要求进行检验，安装位置、方向应正确，连接牢固、紧密，操作机构灵活，传动可靠，指示准确。

 (2).泵类设备安装工艺

应检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高并应符合工程设计要求。

泵的开箱检查应符合下列要求：

应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件，并应无缺件、损坏和锈蚀等；管口保护物和堵盖应完好；

应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符；

应核对输送特殊介质的泵的主要零件、密封件以及垫片的品种和规格。

出厂已装配、调试完善的部分不应随意拆卸。确需拆卸时，应会同有关部位研究后进行，拆卸和复装应按设备技术文件的规定进行。

泵的找平应符合下列要求：

卧式和立式泵的纵、横向不水平度不应超过0.1/1000；测量时，应以加工面为基准；

小型整体安装的泵，不应有明显的偏斜。

管路安装应符合下列要求：

管子内部和管端应清洗干净，清除杂物；密封面和螺纹不应损坏；

相互连接的法兰端面或螺纹轴心线应平行、对中，不应借法兰螺栓或管接头强行连接；

管路与泵连接后，不应再在其上进行焊接和气割；如需焊接或气割时，应拆下管路或采取必要的措施，防止焊渣进入泵内和损坏泵的零件；

管路的配置宜按参考资料进行复检。

泵试运转前，应作下列检查：

驱动机的转向应符合泵的转向要求；

各紧固连接部位不应松动；

润滑油脂的规格、质量、数量应符合设备技术文件的规定；有预润滑要求的部位应按设备技术文件的规定进行预润滑；

润滑、水封、轴封、密封冲洗、冷却、加热、液压、气动等附属系统的管路应冲洗干净，保持通畅；

安全、保护装置应灵敏、可靠；

盘车应灵活、正常；

泵起动前，泵的出入口阀门应处于下列开启位置：

入口阀门：全开；

出口阀门：离心泵全闭；其余泵全开（混流泵真空引水时，出口阀全闭）。

泵的试运转应在各独立的附属系统试运转正常后进行。

泵的起动和停止应按设备技术文件的规定进行。

泵在设计负荷下连续运转不应少于2小时，并应符合下列要求：

附属系统运转应正常，压力、流量、温度和其他要求应符合设备技术文件的规定；

运转中不应有不正常的声音；

各静密封部位不应泄漏；

各紧固连接部位不应松动；

滚动轴承的温度不应高于80℃；滑动轴承的温度不应高于70℃；特殊轴承的温度应符合设备技术文件的规定；

填料的温升应正常；在无特殊要求的情况下，普通软填料宜有少量的泄漏（每分钟不超过10～20滴）；机械密封的泄漏量不宜大于10ml/h（每分钟约3滴）；

原动机的功率或电动机的电流不应超过额定值；

泵的安全、保护装置应灵敏、可靠；

注：振动应用手提式振动仪在轴承座或机壳外表面测量。

试运转结束后，应做好下列工作：

关闭泵的出入口阀门和附属系统的阀门；

输送易结晶、凝固、沉淀等介质的泵，停泵后，应及时用清水或其它介质冲洗泵和管路，防止堵塞；

放净泵内积存的液体，防止锈蚀和冻裂；

如长时间停泵放置，应采取必要的措施，防止设备玷污、锈蚀和损坏。

(3).风机设备的安装

通风机的开箱检查应符合下列规定：

根据设备装箱清单，核对叶轮、机壳和其它部位的主要尺寸、进风口、出风口的位置等应与设计相符。

叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定。

进风口、出风口应有盖板遮盖。各切削加工面，机壳和转子不应有变形或锈蚀、碰损等缺陷。

风机的搬运和吊装应符合下列要求：

整体出厂的风机搬运和吊装时，绳索不得捆缚在转子和机壳上盖或轴承上盖的吊耳上；

当输送特殊介质的风机转子和机壳内涂有保护层时，应妥善保护，不得损伤；

转子和齿轮不应直接放在地上滚动或移动。

管道风机的安装应符合下列规定：

管道风机在安装前应检查叶轮与机壳间的间隙是否符合设备技术文件的要求；

管道风机的支、吊、托架应设隔振装置，并安装牢固。

隔振支、吊架的安装应符合下列规定：

隔振支、吊架的结构形式和外形尺寸应符合设计要求或设备技术文件规定。

钢隔振支架焊接应符合现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。焊接后必须矫正。

隔振支架应水平安装于隔振器上，各组隔振器承受荷载的压缩量应均匀，高度误差应小于2mm
使用隔振吊架不得过其最大额定载荷量。

轴流通风机试运转前应符合下列要求：

电动机转向应正确；油位、叶片数量、叶片安装角、叶顶间隙、叶片调节装置功能、调节范围均应符合设备技术文件的规定；风机管道内不得留有任何污杂物；

叶片角度可调的风机，应将可调叶片调节到设备技术文件规定的启动角度；

盘车应无卡阻现象，并关闭所有入孔门；

应启动供油装置并运转2小时，其油温和油压均应符合设备技术文件的规定。

检查防爆轴流风机接地是否良好。

轴流风机试运转，应符合下列要求：

启动时，各部位应无异常现象；当有异常现象时应立即停机检查，查明原因并应消除；

启动后调节叶片时，其电流不得大于电动机的额定电流值；

运行时，风机严禁停留于喘振工况内；

滚动轴承正常工作温度不应大于70℃，瞬时最高温度不应大于95℃，温升不应超过55℃；滑动轴承的正常工作温度不应大于75℃；

风机轴承的振动速度有效值不应大于6.3mm/s；轴承箱安装在机壳内的风机，其振动值可在机壳上进行测量；

主轴承温升稳定后，连续试运转时间不应少于6小时；停机后应检查管道的密封性及叶顶间隙。

离心风机试运转前，应符合下列要求：

轴承箱应清洗并应检查合格后，方可按规定加注润滑油；

电机的转向应与风机的转向相符；

盘动转子，不得有碰刮现象；

各连接部位不得松动。

离心风机试运转，应符合下列要求：

点动电动机，各部位应无异常现象和摩擦声响，方可进行运转；

风机启动达到正常转速后，应首先在调节门开度为0°-5°之间的小负荷运转，待达到轴承温升稳定后连续运转时间不应小于20min；

高温离心通风机当进行高温试运转时，其升温速率不应大于50℃/h；当进行冷态试运转时，其电机不得超负荷运转；

试运转中，滚动轴承温升不得超过环境温度40℃；滑动轴承温度不得超过65℃；轴承部位的振动速度有效值不应大于6.3mm/s。
(4).新风机组安装

新风机的基础

机组设土建固定基础时，安装时应先校正基础的水平度，水平偏差不允许超过千分之一。

机组不设土建固定基础时，安装时应先校正其安装处的水平度，水平偏差不允许超过千分之一。如采用吊架安装，则应采用不小于10号的槽钢制作横挡，吊杆应采用不小于10MM的圆钢，吊架的每个固定点应用不小于200*200厚10的钢板做埋件。

新风机的风管配管

机组进出口应设200MM长的软接，与机组间应采用法兰连接。

新风机的水管配管

机组的进出水管均设橡胶减振软管，并在进出水管上设全铜球阀，橡胶减振软管应机组的进出水管接口安装。

新风机的冷凝水管配管

机组的冷凝水管接口处应设不小于150MM长的夹筋UPVC软管，并坡向排水处，在其支管上设100mm的水封。

新风机的电气专业配管及配线

空调机组的电气专业配管及配线应符合机组厂家要求，原则上采用电缆桥架或明管内配电缆将配电柜与机组连接起来。应检查电气施工是否符合机组厂家的要求，并检查机组的运转方向。

新风机的试车及运转

机组的试车由我方负责，业主应确保雇用持有相应等级技工证书及有经验的员工负责其日常运转。

11．2   管道安装工程施工方案
1．系统概述：

本工程管道安装包括：生活冷水给水、生活热水给水、污水雨水、潜水排污、消防水系统、空调供回水管、冷却循环水及人防给排水等。

生活冷水给水系统：水源直接来自市政给水管网。系统共分三个区，地下室至二层商业用水为直供区，由市政给水管网直接供水；住宅分高、低二个区，15层以上（含15层）为高区，由一号楼屋顶生活水箱直接供水；14层以下（含14层）为低区，由地下室生活泵房内无负压变频供水设备供水。

生活热水系统：热水供给采用下行上给式机械循环系统，由地下一层热交换器供给，气源由城市热网供给。
排水系统：雨水排入小区雨水管网后再直接排入市政雨水管网，生活污水及废水合并排入室外化粪池内经生化后排入小区污水管网再直接排入市政污水管网。地下室废水经排水潜水泵提升后排至室外化粪池内。

消防水系统：消防、喷淋给水系统均采用临时高压制，消防泵及喷淋泵均在1#楼地下室水泵内，室内消防用水量包括自喷、水喷雾系统共计432立方米，储存于地下室消防水池内（室外消防水量由景光湖储提供）。消防栓系统不分区，19层以下消防栓采用SNJ65型减压稳压消防栓；自喷系统分为二个区：低区为地下室～13层、高区为14～27层，低区供水由高区系统经减压阀组减压后供给。
热交换器及管道保温：热交换器采用5cm石棉硅胶泥保温，热水供、回水干管及立管均采用5cm岩棉保温。

管道防腐：明装镀锌钢管外壁刷银粉两道；明装焊接钢管外壁刷红丹一道、银粉二道，外壁需刷调和漆及保温的可不刷银粉。埋地金属管道外壁刷沥青漆两道。

各种明装管道外壁（吊顶及管井、地下室的保温管道为保温外壳）的涂色如下：

消防栓管道外壁刷红色调和漆两道；

自喷管道外壁刷黄色调和漆两道；

水喷雾管道外壁刷灰色调和漆两道；

生活给水管道外壁刷绿色调和漆两道。

2．施工工艺：

（1）.各种管道的连接方式

	序号
	名称
	管材
	连接方式
	备注

	1
	生活冷水给水管
	支管：PP-R管
	热熔
	1.6MPa

	
	
	干管：钢塑复合管
	丝扣
	

	2
	热水给水管
	支管：PP-R管
	热熔
	2.0MPa

	3
	消防给水管
	DN＞100：无缝钢管
	法兰连接
	镀锌二次安装

	
	
	DN≤100：镀锌钢管
	丝扣连接
	

	
	排水管
	PVC排水管
	粘接
	

	
	
	UPVC隔音空壁排水管
	粘接
	污废水横干管

及支管

	
	
	镀锌钢管
	丝扣连接
	潜污泵排水管

	4
	雨水系统
	普通UPVC排水管
	粘接
	

	5
	生活泵房给水管
	DN≥200 不锈钢管
	氩弧焊
	


（2）.施工工艺流程


3．施工准备
施工准备是保证施工顺利进行的前提，主要包括技术准备、物质准备、组织准备以及作业条件的准备等，其具体内容是：

熟悉与本工程有关的建设文件，了解工程特点和施工总体要求。

施工前，组织有关人员进行严密的自审工作，熟悉图纸和有关技术资料，了解设计意图，要与结构、建筑及其他专业施工图进行核对，认真查阅本专业管道、设备的主要位置、标高、尺寸、预留孔洞、预埋件等无差错。认真做好图纸会审工作，施工图上存在的问题要商定解决办法。

编制施工图材料预算、施工方案和用料计划。

根据现场施工条件和施工组织设计（质量计划）的要求，规划本专业的临时设施和施工用场地的布置。

根据施工进度情况组织劳动力、机具、材料进场。

由工程项目经理和有关技术负责人组织进场施工技术人员认真学习施工图，明确设计意图和质量要求并逐级进行技术交底，其内容主要包括工程执行的施工规范、工程特点、设计要求、施工工艺、质量标准、技术措施、安全措施、新技术及新材料、新工艺的施工方法等，并做好技术交底记录。

注重施工现场管理，对已进场的劳动力和机具、材料根据施工条件进行合理有效地调度使用，充分利用时间、空间，建立起文明施工秩序，完善施工资料和传递机制。
4．管道预制加工、连接、安装

根据本工程中的系统及所用的管材，我们将对无缝钢管焊接法兰连接、镀锌钢管丝接、UPVC排水管粘接以及相应的人防系统和阀门的安装进行有针对性的阐述，由于本工程中所用的新工艺比较多，我们在编制方案时，着重对国家规范暂未明确的工艺进行阐述。

（1）.管道安装工程施工程序：

（2）.管道施工的一般规定：

室内冷、热水横管，管道的坡度根据设计而定，坡向泄水装置。立管及装有3个以上配水点的支管终端，均应安装可拆卸的连接件。

给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米，室内给水管与排水管平行敷设时，两管间的最小水平净距为500毫米，交叉敷设时，垂直净距为150毫米，给水管应敷设在排水管上面，如给水管必须敷设在排水管下面时应加套管，其长度不应小于排水管的3倍。

水管道成排明装时，直线部分应互相平行。曲线部分，当管道水平或垂直并行时，应与直线部分保持等距；管道水平上下并行时，曲率半径应相等。

冷、热水管道和水龙头并行安装，应符合下列规定：

A：上、下平行安装，热水管道应在冷水管下面。

B：垂直安装，热水管应在冷水管面向的左侧；

C：在卫生器具上安装冷、热水龙头，热水龙头安装在面向的左侧。

阀门应根据设计进行选用，阀门安装前，应做耐压强度试验，试验应从每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10%。且不少于1个，如有漏、裂不合格的应再抽查20%，仍有不合格的则须逐个试验，主管上的关闭阀应逐个进行试验。强度及严密性试验压力应为阀门出厂规定的压力（如设计有特殊要求按设计要求进行）。

热水系统在直线长度较长的干管上按设计要求安装伸缩器，伸缩器安装时应该预拉，以便更好地承受热膨胀量。

管道支、吊、托架的安装，其位置应正确，埋设应平整牢固，与管道接触应紧密，固定应牢靠；滑动支架应灵活，滑托与滑槽两侧间应留有3(5毫米的间隙，并留有一定的偏移量；无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装，有热伸长管道的吊杆，应向膨胀的反方向偏移，固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。

管道水平安装的支架间距，不得大于设计要求或规范要求，立管管卡安装高度，距地面1.5(1.8米，每层安装数量视层高根据规范要求确定。

水平管道纵、横方向弯曲，立管垂直度，成排管段和成排阀门安装允许偏差应符合规范规定。

管道穿过基础，墙壁和楼板，应配合土建放置钢制套管，按设计要求和规范规定决定尺寸，穿过沉降缝时应采取防沉降措施。

管道埋地时，要根据设计做好防腐工件。

管道及设备安装前，必须清除内部污垢和杂物，安装中断或完毕的敝口处，应临时封闭。

要合理安排施工程序，一般先装地下，后装地上；先装大口径管道，后装小口径管道，先装支、吊架，后装管道系统。

各类管道在交叉安装时相碰，应按下列原则避让：小口径管让大口径管；有压力管道让无压力管道；一般管道让低温、高温管道。
（3）.无缝管道焊接法兰连接：

管道的焊接，应有已取得所施焊范围合格证书的焊工担任；施焊时，应遵守现行技术、劳动保护的规定，并应有工序间的交接手续。

施焊时，应有防风、雨、雪措施。在易燃、易爆场所焊接与切割时,必须有切实可行的防火防爆措施。
管道焊接坡口形式及组对要求应符合设计或规范规定。

管子对口的错口偏差，应不超过管壁厚的１0%，且不超过2毫米，调整对口间隙不得用加热张拉和扭曲管道的方法。

管道弯曲部位不得有焊缝，接口焊缝距起弯点应不小于1个管径，且不小于100毫米（压制弯除外），接口焊缝距管道支、吊架边缘应不小于50毫米。

焊接管道分支管，端面与主管表面间隙不得大于2毫米，并不得将分支管插入主管的管孔中。

管道焊接完成后，应作外观检查，有探伤要求的接口，拍片比例根据管道类型及国家规范而定，如焊接缺陷超过规范应及时进行修整，确保合格。

严禁在压力作用下的管道、容器和荷载作用下的构件上焊接与切割。

当大直径垫片需要拼接时，应采用斜口搭接或迷宫式接接，不得平口对接

管道上仪表取源部件的开孔和焊接应在管道安装前进行。

穿墙及过楼板的管道，应加套管，管道内焊缝不置于套管内，穿墙套管长度不得小于墙厚，穿楼板套管应高出楼面50mm。

严禁在镀锌管上进行电焊和气割。

埋地管道须经试压合格后，外表面加强级防腐处理，焊缝部位未经试压合格不得防腐，在运输和安装时应防止损坏防腐层。

法兰连接应符合下列要求：

A．法兰安装紧固前应进行检查，其密封面不得有影响密封性能的缺陷存在，法兰面上的铁锈、油污、焊渣、锌渣等要清理干净。

B．安装后法兰平行偏差、径向位移及间距值要严格控制在规范允许的范围内，全部法兰紧固螺栓能自由垂直通过螺栓孔。

C．法兰连接应使用同一规范螺栓，安装方向应一致，螺栓紧固后应与法兰紧贴，不得有楔缝，需加垫圈时，每个螺栓不应超过一个，紧固后的螺栓与螺母宜平齐。

D．法兰、焊缝及其他连接件的设置应便于检修，并不得紧贴墙壁、楼板或管架。

（4）.PP-R管道热熔连接：

A．一般规定
管道在安装施工前，应具备下列条件：

施工图纸及其它技术文件齐全，且已进行图纸技术交底，满足施工要求；

施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工；

施工人员应经过建筑给水聚丙烯管道安装的技术培训。

提供的管材管件应符合设计规定，并附有产品说明书和质量合格证书。

不得使用有损坏迹象的材料。如发现管道质量有异常，应在使用前进行技术鉴定或复检。

管道系统安装过程中的开口处应及时封堵。

施工安装时应复核冷、热水管压力等级的使用场合。管道标记应面向外侧，处于显眼位置。

B．贮运

搬运管材和管件时，应小心轻放，避免油污，严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触和抛、摔、滚、拖。

管材和管件应在存放在通风良好的库房或简易棚内，不得露天存放，防止阳光直射，注意防火安装，距离热源不得小于1m。

管材应水平堆放在平整地面上，应避免弯曲管材，堆置高度不得超过1.5m，管件应逐层码堆，不宜叠得过高。

C．管道敷设安装
管道嵌墙暗敷时，宜配合土建预留凹槽，其尺寸设计无规定时，嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De+20mm，宽度为De+40～60mm。凹槽表面必须平整，不得有尖角等突出物，管道试压合格后，墙槽用M7.5级水泥砂浆填充密实。

管道暗敷在地坪面层内，应按设计图纸位置进行。如现场施工有更改，应有图示记录。

管道安装时，不得有轴向扭曲，穿墙或穿楼板时不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离，净距离不宜小于100mm，且聚丙烯管宜在金属管道的内侧。

室内明装管道，宜在土建粉刷饰完毕后进行，安装前应配合土建正确预留孔洞或预埋套管。

管道穿越楼板时，应设置钢套管，套管高出地面50mm，并有防水措施。管道穿越屋面时，应采取严格的防水措施，穿越前端应设固定支架。

热水管道穿墙壁时，应配合土建设置钢套管，冷水管穿墙时，可预留洞，洞口尺寸较外径大50mm。

暗埋在地坪面层以内及墙体内的管道，应在封蔽前做好试压和隐蔽工程的验收记录工作。

D．管道连接：

同种材质的给水聚丙烯管及管配件之间，应采用热熔连接，安装应使用专用热熔工具。暗敷墙体、地坪面层内的管道不得采用丝扣或法兰连接。

热熔连接应按下列步骤进行。

★热熔工具接通电源，到达工作温度指示灯亮后方能开始操作。

★切割管材，必须全端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切割机，必要时使用锋利的钢锯，但切割后管材断面应去除毛边和毛刺。

★管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。

★用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度，热熔深度应符合下表要求：                                                     

	公称外径(mm)
	热熔深度(mm)
	加热时间(s)
	加工时间(s)
	冷却时间(min)

	20
	14
	5
	4
	3

	25
	16
	7
	4
	3

	32
	20
	18
	4
	4

	40
	21
	12
	6
	4

	50
	22.5
	18
	6
	5

	63
	24
	24
	6
	6


★熔接弯头或三通时，按设计图纸要求，应注意其方向，在管件和管材的线方向上，用辅助标志出其位置。

★连接时，无旋转地把管端导入加热管套内，插入到所标志的深度，同时，无旋转地把管件堆到加热头上，达到规定标志处。加热时间应满足表A规定（也可按热熔工具生产厂家的规定）；

★达到加热时间后，立即把管材与管件从加热套加热头上同时取下，迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度，使接头处形成均匀凸缘。

· 在表A规定的加工时间内，刚熔接好的接头还可校正，但严禁旋转。

（6）.镀锌钢管丝扣连接

镀锌管表面镀锌要均匀、光滑，不得有锈蚀现象。

管件表面无裂纹、缩孔、夹渣和重皮，螺纹应完整，无偏扣、乱扣、和毛刺等。

镀锌管应用机械法切割，不得有飞边、毛刺，还应内倒角。

镀锌管螺纹应规整，断丝或缺丝不得大于螺纹全扣数的10%。

管道接口时应严密坚固，接口时不得强行对口。

镀锌钢管螺纹外露2-3牙，且螺纹露出部分和镀锌层破坏部分作防腐处理，麻丝填料要饱满，外露麻丝要清除干净。

丝扣法兰连接应符合以下规定：

对接平行、紧密，与管子中心线垂直，螺母在同一侧，螺杆露出螺母，且露出部分不大于螺杆直径1/2，衬垫材质符合设计要求及施工规范规定，且无双层。

（7）.钢塑管及附件安装
按核对无误的管道单线图，实测管线标高、走向、 支架位置，选用正确的支架形式，按国标图纸制作。支架应在预埋件上焊接，无预埋件时用膨胀螺丝固定，要经设计同意。不可在砼结构上手工打洞。

管道安装前仔细清理管道内部，确保无异物，无污垢。

管道穿越楼板和墙壁时，应设套管。套管采用比管道大2号的硬塑管或钢管。楼板上套管顶部高出楼板20mm，底部与楼板平齐，穿墙套管两端与墙面平齐。套管与管道间填塞密封胶，用水泥砂浆封口抹平。

管道穿越构筑物、人防工程密闭墙、梁、顶板地下室外墙及屋顶时，均应予埋防水套管和刚性防水翼环。

镀锌涂塑钢管安装时，不能用强力敲打管材；应用锯床或先用管子切割器切割至1/2钢管壁厚处，再用手锯将管锯断。施工中对于局部损伤处及法兰焊接处，应用液体环氧树脂涂料，严格按生产厂家的现场涂敷工艺进行现场补口。丝口处不得用油麻丝及厚白漆当填料，应用厂家配带的填料进行密封，施工时要严格按照厂家的说明书进行操作。

（8）.UPVC管道粘接安装

接口检查：接口表面应光滑、平整、无凹陷、无异常变形。

切断、倒角和打毛：当管材需要切断时，先按需要长度划线，用细齿切割，注意切断面的平整，并应与管子的轴线相垂直，用中号板锉均匀加工倒角，并用砂布将粘接表面打毛。

清理粘接表面：清除加工面的碎屑，用干净的干布擦拭粘接表面，彻底清除尘土和水分。当表面有油污时，需蘸丙酮擦拭，以除去油污。

划线：根据不同管径和配件承口的深度，在管子插入端用红蓝铜笔划出插入深度的标记线。不同管径的插入深度见下表：

	公称外径（mm）DN
	50
	75
	100
	150

	插入深度(mm)
	31
	43
	61
	78


涂刷粘接剂：用毛刷蘸专用粘接剂，先涂刷承口内壁，再涂刷插口外壁。涂刷时应沿轴向均匀操作，使粘接剂遍布结合面，分布薄而匀，不得漏涂，也不宜过多。

粘接：粘接剂涂刷后应立即找正方向，将管端插入承口，用力挤压（管径大时可用木槌、木方或紧线器等工具加力），使插入深度至划线位置，并保持一定时间以防接口滑脱，当管径小于63mm，时压力保持时间不少于30s，管径大于75mm时，压力保持时间不应少于60s，插入后不得扭转管道。

养护：承插接口粘接完毕后，应用干布将缝隙内挤出的多余粘接擦拭干净，并在不受外力的情况下静置固化。

灌水、通水试验：管道系统安装完毕后，土建封闭前应做灌水试验，竣工前应做通水试验，操作方法应按规范进行。

埋地管道的管沟面应平整，无突出的尖物，宜设厚度为100-150mm砂垫层，垫层宽度不应小于管外径的2.5倍。管道回填土应采用细土回填至管顶以上至少200mm处，压实后再回填至设计标高。

当埋地管穿越基础做预留孔洞时，应配合土建按设计的位置进行施工。当设计无要求时，管顶上部净空不宜小于150mm。

（9）.不锈钢管的安装
不锈钢管道的焊接必须是经过焊接考试合格的焊工担任，管子的切割应采用专用砂轮片磨割或等离子施工法，管口倒角30°～35°，坡口用锉刀和砂纸将毛刺清除，切割工具应专用。焊接前，应用不锈钢刷或丙酮、酒精将管内、外表面油渍清理干净。接口100mm内涂刷碱水、管壁在2mm以下的管道可不打磨坡口，对口管道不留间隙。
为确保不锈钢管道安装质量，不锈钢管道安装焊接工艺采用手工氩弧焊打底层,电焊焊接。
焊接时焊枪只作前后平行移动，不作横向摆动。第一层电弧长度保持在1~1.5mm。第二层电弧长度2~4mm，自右向左进行焊接。氩气纯度必须在99.9%。
施焊时，避免出现气孔、电弧不稳、飞溅等质量缺陷。要求氩气流与管子的夹角控制在40°~50°的范围内。
焊接完毕后，焊枪不能立即移开，应继续送出保护气体，待5s后方能关闭气阀。不允许在焊口外的金属表面上引弧和熄弧，应在弧坑大约20~30mm处引弧，然后在将电弧返回弧坑。焊接应在覆盖上一层焊缝10~15mm处开始。                   

不锈钢管材和附件进场后，要特别引起注意；不得与碳钢管和别的金属材料接触或混放,以免发生电化学腐蚀,所以不锈钢管材和附件应用木架单独放置。
焊接所需焊条必须在150℃~200℃的温度下干燥1~2h,焊接时环境温度不低与-5℃，当温度低时，应采用预热措施。
不锈钢钢管的酸洗和钝化处理：
在预制加工中不锈钢表面的氧化膜避免不了损坏，使管子的抗腐蚀性能差。为了除去管子表面的附着物和在其表面形成一层新的氧化膜，需要对处理的表面涂刷酸洗膏；停1~2h后；用不锈钢刷沾水将管表面刷洗干净，然后在涂上钝化液，待1h后，在用清水刷洗2~3遍，在自然状态下干燥，使管自表面产生新的氧化膜，经处理后的管道应采取有效的保护措施。 

5．支吊架安装

管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架，位置应准确，埋设要平整，管卡与管道接触应紧密，但不得损伤管道表面。

采用金属管卡或吊架时，金属管卡与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。在金属管配件与给水聚丙烯管道连接部位，管卡应设在金属管配件一端。

立管和横管支吊架的间距不得大于下表的规定：

冷水管支吊架最大间距

	公称外径De（mm）
	20
	25
	32
	40
	50
	63

	横管（mm）
	650
	800
	950
	1100
	1250
	1400

	立管（mm）
	1000
	1200
	1500
	1700
	1800
	2000


热水管支吊架最大间距

	公称外径De（mm）
	20
	25
	32
	40
	50
	63

	横管（mm）
	500
	600
	700
	800
	600
	1000

	立管（mm）
	900
	1000
	1200
	1400
	1600
	1700


注：冷、热水管共用支、吊架时应根据热水管支吊架间距离确定，暗敷直埋管道的支架间距可采用1000～1500mm。

管敷设的支吊架作防膨胀的措施时，应按固定点要求施工。管道的各配水点、受力点以及穿墙支管节点处，应采用可靠的固定的措施。

6．阀门安装

阀门安装前，应做耐压强度试验，试验应以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10%，且不少于1个，如有漏、裂不合格的应再查20%，仍有不合格的则须逐个试验，对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个做强度和严密性试验，强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定压力。

截止阀安装时必须注意流体的流动方向，流体经过阀门时应是低进高出。

闸阀应安装在明显、便于维修的位置；在水平管段上，阀杆应朝上；法兰式闸阀应使两法兰面互相平行和同心；螺纹式闸阀应保证螺纹完整无缺，连接螺纹不宜过长。

7．消火栓安装

室内消火栓安装，其位置应符合设计要求。未经设计同意，不得擅自改动。

室内消火栓。其栓口应朝外，且不应与门框相碰。阀门中心距地面为1.1m，距箱侧面为140mm，距箱后内表面为100mm。

消火栓水龙带与快速接头连接，应用专门夹头，并根据箱内构造将水龙带挂在箱内的挂钩或水龙带盘上。

消火栓必须密封严实，不得有渗漏，且开启容易。

8．自动喷淋头安装

自动喷淋头的型号／规格应符合设计规定，并附有产品合格证。

喷淋头的数量应严格按设计要求设置，未经设计同意不得擅自改动。在具体布置时要结合装修结构、风口和灯具布置，做到协调美观，但喷头间水平距离不大于3.6m，离墙不大于1.8m。在方向一致，标高相同的场所，安装喷淋头时，要用一根直线，固定在最前与最后的两只喷头间，然后安装中间部分，保证其纵横成行，整齐美观。

管道变径处应采用变径管连接，避免采用补心连接。在弯头上不得采用补心，三通上至多用一个补心，四通上至多两个。

管道支吊架的布置以不妨碍喷头喷水为原则，一般支吊架距喷头的距离应大于300mm，圆钢制作的支吊架其间距可小至75mm。

支吊架的最大间距如下表，一般在喷头之间的每段支管上至少应设置一个支吊架，但间距小于1.8米时允许每隔一段设置一个支吊架，若临近配水管上设置支吊架时，配水支管上第一个喷头前的管段长度1.8米时可不设支吊架。

支吊架最大间距表

	管径DN（mm）
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	70
	80
	100
	125
	150

	间距（m）
	2.5
	3.0
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	6.5
	6.5
	7.0
	7.5
	8.0


9．报警阀组安装

报警阀的名牌、规格、型号应符合设计图纸要求。

报警阀组合体配件完好齐全，阀辨启闭灵活，密封性好，阀体内清洁无异物堵塞。

报警阀安装应先安装主阀体，与消防立管的连接，应保持水流方向一致，再进行报警阀辅助管道的连接。报警阀安装在明显而便于操作的地点，距地面高度一般为１m左右。 两侧距墙不小于0.5m，正面距墙1.2m。

10．水流指示器安装

水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行，水流指示器的规格、型号应符合设计要求。

水流指示器应竖直安装在水平管道上侧，其动作方向应和水流方向一致；安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活，不应与管壁发生碰擦。

信号阀应安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之间的距离不应小于300mm 

11．管道系统灌水、通水、试压、冲冼

管道系统安装后，保温、油漆前根据管道性质进行灌水、通水、试压、冲冼试验。

管道灌水、通水、试压、冲冼试验前应根据设计、施工规范及现场施工情况编制施工方案，并报请监理审批。

（1）. 灌水试验

灌水试验时，灌水高度必须到立管的最上部，灌满水15min后，再灌满持续5min，液面不下降，不渗漏为合格。

（2）. 通水试验
在冷水系统的1/3配水点同时用水，试验结果应满足排水通畅，系统及排水点无渗漏现象。

（3）.试压
给水系统、消防系统和空调水系统安装完后应根据设计和施工规范进行压力和严密性试验。

冷水管试验压力，应为管道系统工作压力的1.5倍，但不得小于1.0Mpa。

热水管试验压力，应为管道系统工作压力的2倍，但不得小于1.5Mpa。

直埋在地坪面层和墙体内的管道，试压工作必须在浇捣或封堵前进行，达到试压要求后，土建方能继续施工。

管道水压试验应符合下列规定：

★热熔连接管道，水压试验时间应在连接完成24h后进行。

★水压试验之前，管道应固定，接头须明露。

★管道注满水后，先排出管道内空气，进行水密性检查。

★加压宜用手动泵，升压时间不小于10min，测定仪器的压力精度不得低于0.01Mpa。★升至规定试验压力时，稳压1h，测试压力降不得超过0.06Mpa。

· 在工作压力的1.5倍状态下，稳压2h，压力降不得超过0.03Mpa，同时检查各连接处不得渗漏。

（4）.冲洗
给水系统、消防系统和空调水系统安装后应进行冲冼试验，管网冲冼应连续进行，冲洗水流速宜大于2m/s，冲洗时，应不留死角，每个配水点龙头应打开，系统最低点应设放水口，当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色基本一致时，冲冼方可结束。

12．管道涂漆

涂漆前应清除表面的铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物。

涂漆的种类、颜色，涂敷的层数和标记应符合设计文件及施工规范的规定。

涂漆施工宜在15-30℃的环境下进行，并应有相应的防火、防冻、防雨措施。

漆膜应附着牢固，无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷。

13．管道防腐和保温

管道和设备的防腐应按设计要求选用防腐材料和施工方法。

防腐施工，严禁在雨、雾、雪和大风中露天作业。气温低于+50C，应按冬期施工采取措施。

涂刷油漆，应厚度均匀，不得有脱皮、起跑、流淌和漏涂现象。在刷底漆前，必须清除表面的灰尘、油污、锈斑、焊渣等物。

管道、设备的保温，应在防腐和水压试验合格后进行。如需先保温或先做保温层，应将管道连接处和环形焊缝留出，待水压试验合格后，再将连接处保温。

管道保温时，保温瓦块的接缝应错开，保温层应粘贴紧密，表面平整，接缝处应用保温材料填补。

保温层的厚度和材料应按设计要求确定，产品应有出厂合格证书。

保温层外面应按设计要求做保护层，其表面应平整、严密、圆弧均匀、无裂缝。

14．管道焊接施工技术措施
（1）.焊前准备

工程中所使用的母材及焊接材料，使用前必须进行查核，确认实物与合格证件相符合方可使用。

焊条（焊丝）必须存放在干燥、通风良好的地方，严防受潮变质。其中电弧焊用使用前均应烘干，加热到250～350(C，烘烤2小时以上，焊条经烘干后应在100～150(C的烘干箱内，随用随取。

焊缝的设置,应避免应力集中区，并便于焊接。

管道对接焊口的中心线距管子弯曲起点不应小于管子外径，且不小于100mm，与支吊架边缘的距离不应小于50mm。

管道两相邻对接焊口中心线间的距离应符合下列要求：

★公称直径小于150mm时，不应小于管子外径。
★公称直径大于或等于150mm时，不应小于150mm。

焊件的切割及坡口加工宜采用机械方法，坡口型式采用V型。

焊前应将坡口表面及坡口边缘内侧不小于10mm范围内的油、漆、垢、锈、毛刺及镀锌层等清除干净，并不得有裂纹、夹层等缺陷。

焊件应放置平稳,以避免焊缝在焊接过程中产生附加应力。

除设计另有要求外,为防止焊接裂纹和减小内应力，应避免强行组对。

管子或管件的对口，应做到内壁平齐，内壁错量要求不应超过管壁厚度的10％，且不大于1mm。

（2）.焊接工艺

管道的焊接应由已取得所施焊范围合格证的焊工担任，并按焊接工艺指导书的要求进行施焊。

焊件组对时，点固焊选用的焊接材料及工艺措施应与正式焊接要求相同，管子对口的错口偏差不超过壁厚的20％，且不超过2mm，调整对口间隙，不得用加热张拉和扭曲管道的办法，双面焊接管道法兰，法兰内侧不得凸出法兰密封面。

不得在焊件引弧和试验电流，管道表面不应有电弧擦伤等缺陷。

管道焊接时，管内应防止有穿堂风。

除工艺上有特殊要求外。每条焊缝应一次焊完。

焊接完毕后，应将焊缝表面熔渣及其两侧的飞溅清理干净。

（3）.焊后检查：

焊后必须对缝进行外观检查，检查前，应将妨碍检查的渣皮飞溅清理干净。

焊缝焊完后，应在其附近打上焊工钢印代号。

对不合格的焊缝, 应进行质量分析,订出措施后返修，同一部位的返修次数不应超过三次。

（4）.焊接安全措施
所有参加施工焊接人员都必须穿戴好规定的防护用品。
所有用电线路,包括焊机电源线及电焊软线,都必须绝缘良好。

使用角向磨光机打磨焊缝、焊疤时，必须戴透明面罩，以防止砂轮飞溅和磨光机跳动伤人。

施焊场地周围应清除易爆易燃物品。

雨天应停止露天焊接作业.
射线探伤作业区，应设围栏和警告牌。
15．低温热水地板辐射采暖的施工　　
（1）.地板辐射采暖管材
地板辐射采暖常用的管材有钢管、铜管和塑料管。由于塑料管具有无接头、容易弯曲、易于施工等优点，因此工程中经常选用塑料管。常用的塑料管有交联聚乙烯PEX管、改性聚丙烯PP-C管、聚丁烯PB管和交联聚乙烯铝塑复合管XPAP，具有抗老化、耐腐蚀、不结垢、承压高、无环境污染、不易渗漏、水阻力及膨胀系数小等特点，在50℃环境下使用可达50年。本工程采用交联聚乙烯PEX管。不论用什么管材，管件和管材的内外壁应平整、光滑，无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显痕纹、凹陷；管件和管材颜色应一致，无色泽不均匀；装卸运输和搬运时应小心轻放，不能受到剧烈碰撞和尖锐物体冲击，不能抛、摔、滚、拖，避免接触油污，在储存和施工过程中要严防泥土和杂物进入管内，存放处避免阳光直射。
（2）.低温地板辐射采暖埋管铺设方式
大致分为蛇型和回型两种形状，蛇型铺设又分为单蛇型、双蛇型和交错双蛇型，回型铺设可分为单回型、双回型。本工程采用单回型。

（3）.低温地板辐射采暖施工条件
· 室内粗装修完毕，待铺管地面平整、清洁，平整度要求：1米*尺检查，高低差<8毫米。
★ 地板辐射采暖设计图纸及其他技术文件齐全。
★ 地板辐射采暖工程施工方案经审批并进行了技术交底。
★ 材料、机具和施工力量等已准备就绪，且能保证正常施工。
★⑸ 施工现场、施工用水、用电、材料储放场地等临时设施能够满足施工要求，施工环境温度不宜低于5℃。
★ 安装过程中防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染塑料管道。
★ 地热塑料管材铺设前，检查管道内外是否粘有污垢和杂物。
★⑻ 地板采暖工程中使用的主要材料、设备及成品或半成品，应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
★⑼ 安装人员应熟悉管材的一般性能，掌握基本操作要点。
★⑽ 所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好，以免任何此后的钻孔操作。
（4）.主要工艺流程
土建结构具备地暖施工作业面→固定分集水器→粘贴边角保温→铺设聚苯板→铺设钢丝网→铺设盘管并固定→设置伸缩缝、伸缩套管→中间试压→回填混凝土→试压验收。
具体施工工序如下：
★ 施工前，楼地面找平层应检验完毕。
★ 分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上，安装要牢固。
★ 用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴，要求粘贴平整，搭接严密。
★在找平层上铺设保温层（如2cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜等），板缝处用胶粘贴牢固，在保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜，保温层要铺设平整。
★ 在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网，间距100×100mm，规格2m×1m，铺设要严整严密，钢网间用扎带捆扎，不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉，管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。
★ 按设计要求间距将加热管（PEX管、PP-C管或PB管、XPAP管），用塑料管卡将管子固定在苯板上，固定点间距不大于500mm（按管长方向），大于90°的弯曲管段的两端和中点均应固定。管子弯曲半径不宜小于管外径的8倍。安装过程中要防止管道被污染，每回路加热管铺设完毕，要及时封堵管口。
★ 检查铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后，进行水压试验，从注水排气阀注入清水进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5～2倍，但不小于0.6Mpa，稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa，且不渗不漏为合格。
★ 辐射供暖地板当边长超过8m或面积超过40m2时，要设置伸缩缝，缝的尺寸为5～8mm，高度同细石混凝土垫层。塑料管穿越伸缩缝时，应设置长度不小于400mm的柔性套管。在分水器及加热管道密集处，管外用不短于1000mm的波纹管保护，以降低混凝土热膨胀。在缝中                                            
填充弹性膨胀膏（或进口弹性密封胶）。
★加热管验收合格后，回填细石混凝土，加热管保持不小于0.4Mpa的压力；垫层应用人工抹压密实，不得用机械振捣，不许踩压已铺设好的管道，施工时应派专人日夜看护，垫层达到养护期后，管道系统方允许泄压。
★ 分水器进水处装设过滤器，防止异物进入地板管道环路，水源要选用清洁水。
★ 抹水泥砂浆找平，做地面。
★ 立管与分集水器连接后，应进行系统试压。试验压力为系统顶点工作压力加0.2Mpa，且不小于0.6Mpa，10分钟内压力降不大于0.02Mpa，降至工作压力后，不渗不漏为合格。
（5）. 低温地板辐射采暖的调试与运行
供热支管后的分配器竣工验收后，应对整个供水环路水温及水力平衡进行调试。采暖向地板供水时，应选用预热方式，供热水温不得骤然升高，初始供水温度应为20℃～25℃，保持3天，然后以最高设计温度保持4天，并以≤50℃水温正常运行。
11．3   电气安装工程施工方案
1．工程概述
本工程电气安装工程包括动力照明系统、防雷接地系统、弱电工程及消防报警系统的配管及桥架安装。

本工程供电由室外引两路独立的10KV电源，一用一备，用电缆送至本工程地下一层的高压配电室。变电所设于地下一层，低压配电系统采用放射式与树干式相接合的方式，采用三相五线（TN-S线系统），从低压配电室至各层配电箱用交联电缆再改母线槽至各用电点；从低压配电室至水泵房、电梯机房等配电箱采用VV型电缆，其中所有消防负荷采用ZR-VV型阻燃电缆；所有导线在地下室部分桥架或穿钢管敷设，垂直部分用支架沿竖井敷设；照明、插座等线路选用BV型铜芯导线穿PVC电气塑料管或穿焊接钢管沿墙、柱、楼板内暗敷。
本工程按二类防雷建筑设计。本工程采用保护接地与防雷接地共用同一接地装置。利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱、墙及基础内钢筋作为防雷引下线及接地装置，总接地电阻不应大于1.0欧姆。如实测不足，应补打足够数量的接地极，直到满足要求为止。为防直击雷，在屋顶女儿墙上敷设φ12镀锌园管做避雷带，支架每隔一个与防雷引下线焊接。
本工程利用建筑物钢筋混凝土柱内直径不小于16mm的二根钢筋作为防雷引下线，引下线向上采用12mm的镀锌圆钢与避雷带相焊接。为防侧击雷，自距地30米以上，每层利用结构圈梁外侧水平钢筋作为均压环与引下线焊接，所有金属门窗，栏杆等金属装饰物就近与上述均压环或引下线相连接。本工程接地采用TN-S系统，电气管井及电梯井道内，内设40*4镀锌扁钢接地干线。 
本工程广播系统设计为工作广播与火灾事故广播兼容，正常情况用于工作广播，火灾时自动切换到事故广播。其机房设在消防控制中心。

本工程设有楼宇可视对讲电控智能系统，每户住宅内均设有可视对讲分机，并可在户内控制底层楼道保安门。

本工程的楼宇自动化为通讯、计算机网络综合布线系统，系统采用星型结构设计，主配线端设于2号楼底层管理间，通过引入专线与外部进行计算机联网，引入线采用6芯多模光缆，干线系统采用铜缆，水平系统采用五类无屏蔽双绞线。

本工程的安保监控系统在底层、门庭等处均设置了摄像头，对外来人员进行监控。

为满足消防规范，在主要出入口处，楼梯间重要场所，设置了应急照明灯具及安全疏散指示灯，在上述应急照明外，在消防控制室，各重要的工作室及电梯厅，走廊，电梯机房，地下室水泵房等场所均设置应急照明灯。
2．主要施工程序



（1）.图纸会审

图纸会审是工程顺利进行的保证，需要我们施工单位从施工的角度对设计进行分析，找出其中的不足之处，并提请设计院考虑。
（2）.施工准备、技术交底
根据施工图要求及现场施工情况进行劳动力、机具及相关预埋、预留阶段材料的准备，并根据设计、国家规范、公司技术要求进行相关施工方案的编制和技术交底工作，如防雷接地、配管、穿线、桥架和线槽安装、电缆敷设、灯具安装和系统调试。
（3）.现场预埋、预留
在做好施工准备和技术交底后，需配合土建进行地下室施工，主要有接地网的焊接，电线管的预埋和桥架孔洞的预留。
（4）.盘柜安装、配管、电缆敷设、穿线和配合装饰安装组成电气安装的主要部分，应严格按设计和国家规范施工，确保工程质量。
（5）.调试阶段
照明系统调试：

动力系统调试：



3.电气安装主要施工工艺

（1）. 箱盒的预埋
  

本工程地下室剪力墙中箱盒较多，应引起非常注意。
地下室设有人防隐蔽所，有些管路穿越密闭区和非密闭区时必须作好密闭措施，按图设置密闭盒\箱。
地下室剪力墙中电气预埋要特别注意焊接严密性和箱盒位置的固定。防止泥浆渗漏、堵塞，混凝土浇捣会产生巨大的压力和冲击力，必须对箱盒做固定保护工作，防止箱盒被压扁移位，箱盒口应尽量与墙摸板平，埋好后还需做好明显标志，土建拆模后易找到。在顶板的施工中有车库，应注意灯、烟温感与风管、水管的位置交叉，放样定位再配管，一般地下室顶板较厚，要防止管路被堵，注意与其他工种的交叉，各单体间如有电气联系，还需做好防水和沉降，在实际施工中应尽量避免单体间顶板的联系。

每次预埋前必须熟透图纸，与施工员密切联系，施工完毕后，班组必须进行自检，然后与施工员会同监理工程师一起检查，并作好隐蔽工程验收记录。
（2）.成套配电柜（盘）安装

★开箱检查：按照设备清单、施工图及设备技术资料，核对设备本体及附件的规格型号应符合设计图纸要求；附件、备件齐全；产品合格证件、技术资料、说明书齐全；外观无损伤及变形，油漆完整；柜内电器装置及元件、器件齐全，无损伤，做好检查记录。
基础型钢的安装
★基础型钢安装：按图纸要求对型钢进行预制，对其矫平、矫直，然后除锈防腐；与土建施工人员配合，放置预埋件，待基础强度符合要求后，再安放型钢，同时采用水平尺找正、找平。基础型钢顶部应高出抹平地面10mm。电气盘、柜基础型钢的安装应符合下表要求：

	项    目
	允    许    偏    差

	
	mm/m
	mm/全长

	不 直 度
	1
	5

	水 平 度
	1
	5

	不 平 行 度
	/
	5


★盘柜安装：立柜工作需待混凝土达到规定强度后进行，立柜找正需按从左到右或从右到左的顺序进行，找正可以采用在柜与型钢间塞0.5mm铁垫片的方法，但每处垫片不能超过3片；找平找正后，柜与柜之间应采用螺栓拧紧，柜与型钢之间，采用手枪钻打孔，采用镀锌标准紧固件，螺栓连接，切忌采用气割或电焊开孔；安装好的每台柜宜单独与基础型钢作接地连接，连接应紧密、牢固；柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接，柜上装有电器且可开启的柜门，应采用有足够强度的裸铜软线与已接地的金属框架可靠连接；

盘柜安装，其允许偏差必须符合下表规定：
	项          目
	允许偏差(mm)

	垂  直  度（每米）
	＜1.5

	水平偏差
	相邻两盘顶部
	＜2

	
	成列盘顶部
	＜5

	盘面偏差
	相邻两盘边
	＜1

	
	成列盘面
	＜5

	盘  间  接  缝
	＜2


★二次线连接：按原理图逐台检查柜上全部电气元件是否相符，其额定电压和控制操作电源电压必须一致。按图敷设柜与柜之间、柜与现场操作按钮之间的控制连接线，控制线校线后，将每根芯线连接在端子板上、一般一个端子压一根线，最多不能超过两根，多股线应搪锡，不得有断股。
★试验调整：将所有的接线端子螺丝再紧一次，用500V摇表在端子处测试各回路绝缘电阻，其值必须大于0.5MΩ。然后分别试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作，正确无误，可靠灵敏，则试验合格。
★送电运行验收：在安装作业全部完毕，质量检查部门检查全部合格后，按程序送电，办理验收手续。
★注意事项：
本工程有大量的配电箱（柜），并且有一大部分在地下室剪力墙上，安装时对垂直度和水平度要严格加以控制。

箱（柜）的试验结果必须符合施工规范规定，柜内的电气设备与导线和母线连接必须接触严密，应用力矩扳手紧固。
设备在搬运、保管和施工过程中严禁碰撞，使盘柜受损。
双路电源进线的配电柜压电缆时，注意主回路和备用回路的顺序。
送电调试前，必须将柜上、柜内的杂物、尘屑清除干净。
成套柜安装完毕，柜内电气设备应符合：机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠；动触头与静触头的中心线应一致，触头接触紧密；二次回路辅助开关的切换点应动作准确，接触可靠；柜内照明齐全。

地下室剪力墙上明装箱后需增加接线箱，安装标高1.5m。
4．管线敷设

本工程地下室、一至二层采用焊接钢管，住宅部分电器采用PVC管，消防采用DG管 。
（1）.焊接钢管、DG管敷设
钢管暗敷流程：


明管、吊顶内管路敷设：

严格根据设计要求选用管材：

管子安装前必须消除管内毛刺和铁刺，管子严禁采用电焊、气焊切割。
弯管过程中要注意，弯管要采用配套的弯管器弯制，弯曲处不应有折皱，凹穴和开裂，弯扁程度不应大于管外径的10%，线路暗配时，弯曲半径不应小于管外径的6倍，埋设于混凝土中，其弯曲半径不应小于管外径的10倍；同时，其埋深不得小于15mm，管道应尽量埋于二层钢筋之间，且应尽量避免重叠。
钢管采用套管连接，套管长度宜为管径的1.5(3倍，管口必须对准，焊接时，应先点焊，然后把套管满焊，连接处的内表面应光滑、平整。薄壁钢管的连接必须用丝扣连接，跨接接地线，严禁采用熔焊连接。
采用套管、束接连接预埋于混凝土中的钢管，其连接处应作防漏处理，以防浇注时灰浆流入堵塞管路。
暗配管必须使用钢制接线盒， 钢管与盒的连接采用焊接，管口应高出盒内壁3(5mm，焊后需补涂防腐漆。薄壁钢管的管盒连接采用锁紧螺母固定，管螺纹宜外露2(3扣。
与土建密切配合，按规范施工，并及时作好管口封堵，以防杂物进入堵塞管子。
对于部分线管较长、弯头较多的管路，应预先穿好铁丝以方便日后穿线工作的进行。
管与管、管与盒连接，应作好接地处理，丝扣连接应采用不小于Ф6的圆钢作接地跨接。
埋于地下的管路应尽量不穿过设备基础，管路在穿伸缩缝和沉降缝时，应装设补偿装置，并做好接地柔性跨接。

（2）.PVC电线管敷设


本工程标准层以上主要采用PVC电线管，在施工过程中要注意以下几点：

PVC管的弯曲必须使用专用弹簧，严禁使用已扁管，切管用钢锯条，胶水使用专用胶水。

PVC管与接线盒箱连接需用杯梳，并做好封堵。

PVC管比较容易滑动，绑扎密度一般为1～1.5m最佳，束接两边必须绑扎牢固。

PVC管的登高管宜短，在登高处必须绑扎，做好管口封堵。

PVC管敷设时应尽量避免三层交叉，在混凝土浇注时必须有专职人员把守，这一点至关重要。
5．管内穿线
 

相线、中性线及保护地线的颜色应加以区分，相线为黄、绿、红三色；中性线为淡蓝色；保护接地线为黄绿相间，开关线为除相线、零线和接地线以外的颜色。
穿线前，采用压缩空气，将管内的积水和杂物清除干净，对管线长的可吸入少量滑石粉，以减少磨擦，并检查管口毛刺和刃口是否清除干净，以防穿线时导线绝缘被损坏。
放线时采用放线架，以免导线扭结和打扣，同时，引入导线外圈抽线头放线，以免弄乱整盘导线或导线打成小圈扭结。
导线在管内不得有接头和扭结，其接头应设在接线盒内，管内导线包括绝缘层在内的总面积不应大于管子内空面积的40%，且导线绝缘层不得损坏，导线不得扭曲。
如单根管内导线较多，为防止导线端头路途受阻，要剥出端部线芯，并排好，与引线一端缠绕接好，再穿管。
穿线时，应两人配合进行，一人在一端拉钢丝，一人在另一端把所有电线紧拧成一束送入管内，二人动作应协调一致，应尽量减少导线与管口处的磨擦。
导线的连接必须保证质量，割开绝缘层时，不得损伤线芯，芯线连接，外缠绝缘带应均匀严密，不得低于原绝缘层的绝缘强度。
注意钢管穿线前应先套护口，严禁先穿线后套护口的施工方法。
导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，在盒（箱）内导线有适当余量。
用500V兆欧表对线路的干线和支线的绝缘测，在电气器具、设备未安装接线前摇测无误后再进行送电试运行，导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5 MΩ。
6．电缆桥架和保护管安装及电缆敷设
（1）.电缆保护管的敷设
电缆保护管不应有穿孔、裂缝，内壁应光滑，管口应无毛刺和尖角，管口做成喇叭形。
弯管制作，不应有裂缝，其弯扁程度不超过10%，弯曲半径不应小于电缆的最小允许弯曲半径。

电缆保护管管径设计如无要求时，管内径与电缆外径之比不应小于1.5，每根电缆管弯头不应超过3个，直角弯不应超过2个。
电缆保护管连接应牢固，密封良好，两口对准，且不得直接对焊。
电缆保护管必须作好接地跨接，若管接头采用套管焊接时可以除外。
并列敷设的电缆管管口应排列整齐，敷设完毕管口堵严，以防止杂物进入而影响电缆敷设。
引至设备的电缆管管口位置，应便于与设备连接并不妨碍设备的拆装和进出。
直埋电缆入墙保护管应配合土建方在墙体施工时，一起作好预埋，预埋前应先焊好止水板，钢板至少应采用3mm厚，并且保护管应略有向墙外倾斜，以防室外向室内渗水。
（2）.电缆桥架的安装：

根据设计图纸确定进出线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置，从始端至终端找好水平线或垂直线，用粉线弹出，并按设计图要求及施工规范规定。

支吊架所用钢材应平直，无扭曲，下料后长短偏差不大于5mm，切口处应无卷边、毛刺，焊后应做好防腐工作。
固定支点间距一般2m～2.5m，在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设置固定支持点。
支吊架距离上层楼板楼层不应小于150mm，距地面高度不应低于100mm。
安装时应与土建紧密配合，作好孔洞预留和预埋件埋设，桥架的安装位置及高度，必须满足设计要求及规范规定。
室内桥架的安装安排在管道及空调等工作基本施工完毕时进行，但要注意桥架位置的预留。
桥架及附件的质量必须符合设计要求和现行的有关技术标准，并按设计进行选择，桥架的填充率不应大于40%，并应有一定的备用空位，以便今后扩容。
桥架的表面应光滑均匀、致密，喷涂光滑平整，焊缝应表面均匀，不得有裂纹等。
桥架水平敷设，同层横档高低偏差不应大于5mm，沿桥架走向的左右偏差不大于10mm。
桥架连接必须采用螺栓连接，且螺母应位于外侧，桥架的变宽变高应采用专用连接片和调高调宽片，不得采用焊割等方法处理，桥架末端应采用终端板。
桥架采用引出管时，必须用开孔器开孔，开孔应整齐，与管孔径吻合，严禁采用气、电焊割孔，连接应采用管接头，严禁焊接。
桥架敷设与各种管道的最小净距：
	管  道  类  别
	平行净距（m）
	交叉净距（m）

	一 般 工 艺 管 道
	0.4
	0.3

	热力
管道
	有保温层
	0.5
	0.5

	
	无保温层
	1.0
	1.0


钢制桥架直线敷设超过30m，应采用伸缩连接板连接，桥架的转弯半径，不应小于电缆的弯曲半径。
桥架及其支吊架均应良好接地，接地干线与每段桥架，均应至少有一点可靠连接，包括弯头等。
桥架在穿过预留孔洞、楼板及墙壁处，应采用防火隔板、防火堵料作好密封隔离措施，防止火灾沿线路延燃。
（3）.电缆敷设：

敷设前，应对电缆的型号、规格及外观进行检查，必须符合设计要求；产品的技术文件应齐全，电缆外观应无损伤，绝缘良好，封端严密。当电缆各项指标测试无误时，方可使用。
电缆存放及搬运时，电缆盘不得平放贮存和平放运输，在运输前，必须保证电缆盘牢固，长距离运输宜采用汽车，卸车时，严禁将盘直接由车上推下，应采用汽车吊；短距离运输可采用滚动，将电缆盘按盘上所标箭头方向滚动，以防电缆松脱。
电缆敷设时，现场的温度应满足：塑料绝缘电力电缆的允许最低敷设温度为0℃，聚氯乙烯控制电缆的允许最低敷设温度为-10℃，否则，应将电缆预加热。
敷设采用人力法施工，电缆应从盘的上端引出，电缆不得在支架和地面上磨擦拖行，同时应防止电缆绞拧和护层折裂的机械损伤。
电缆转弯和分支处不紊乱，走向整齐清楚，标志牌清晰齐全，防燃、隔热要求的电缆保护措施完整。

垂直敷设的电缆每隔1.5-2m应加以固定，水平敷设的电缆，在电缆的首层两端、转弯及每隔5m-10m处进行固定。
电缆应呈波状敷设，电缆弯曲半径不得小于10D（交联15D），且终端头和接头处宜有备用长度，且不宜小与1至1.5mm。
电缆沿桥架敷设，应单层敷设，敷设一根，整理一根，卡固一根，保证电缆排列整齐、无交叉，并及时挂好标志牌，标注应清晰齐全，无遗漏。
不同电压、不同用途的电缆不宜设在同一层桥架上，受条件限制不得以时必须用隔板隔开。
敷设完毕，应清除杂物，盖好盖板，桥架及保护管穿墙和楼板的地方，必须用防火堵料封堵。另外，电缆桥架内敷设电缆多为高空作业，必须采取相应防护措施，注意安全。
7．防水封闭式插接母线的安装

封闭式母线检查：根据设计要求和装箱清单对母线及其附件的规格、数量、品种，且分段清晰齐全，外观无损伤，母线绝缘电阻符合设计要求，防水等级需达到IP50要求。
支吊架制作安装：母线水平敷设时支吊架间距不应大于2m，垂直敷设时，在通过各层楼板处采用专用附件支撑固定，支吊架应用槽钢制作，支架上钻孔应用台钻或手枪钻钻孔，不得有气焊割孔或断料，孔径不得大于固定螺栓直径2mm。
封闭式母线应按设计和产品技术文件规定进行组装，组装前应对每段进行绝缘电阻的测定，应不小于10MΩ,并做好记录,母线端子应装封闭罩,母线外壳应有跨接接地线，两端应可靠接地。
封闭式母线连接不应在穿楼板或墙壁处进行。
封闭式母线穿过防火墙、防火楼板时，应采用防火隔离措施。
安装完毕后。暂不能送电运行，其现场设明显标志牌，以防损坏，或采取相应的保护措施。
8．照明器具及开关插座安装
灯具开关、插座的安装应在建筑物墙体表面装饰结束后进行。
开关、插座的安装应符合设计的位置及高度。其中紫外线消毒灯具的开关应选用带指示灯的专用开关，和普通开关应有明显的区别。
并列安装的开关高度应一致，同一室内的开关高度差不应大于5mm。
接线盒应为专用盒，四周不得有空隙，且盖板端正，紧贴墙面。
同一场所的三相插座，其相位应一致，单相两孔和三孔插座接线，必须符合规范要求。
导线与器具的连接应牢固紧密，在同一端子上的导线不超过两根，且连接应无松动。
灯具安装应采用预埋件、螺栓、膨胀螺栓等固定，严禁采用木楔，承载能力与灯具重量匹配，部分大型装饰灯具，安装前应作试吊试验。
灯具及配件应齐全，外观良好，接线应牢固，接触良好。
在工程前期图纸会审过程中，应尽早与装饰、土建、空调、管道等各专业碰头，遇到灯具安装与其它各专业相冲突的问题，及早作出整改处理。
灯具在吊顶上安装，轻型灯具应固定在龙骨上，当灯具超过3kg时，灯具应设置在专用龙骨上，以免使吊顶变形。
嵌入式灯具安装前，应熟悉灯具样本，了解灯具的形状尺寸，以便确定埋件位置及开口尺寸，嵌入顶内的灯具，其边框应压住板缝，并与顶棚贴紧，以保持其美观。吊顶开孔时，应注意防止开孔过大而造成灯具盖板盖不住孔洞影响美观。
装饰吊顶内留置灯位时，应灯位准确，档柜对称，整齐美观，其轴线偏差不应大于5mm。
9．防雷及接地装置安装


严格按施工图接地网进行连接，在施工前需参照土建结构图初步了解整个基础钢筋网的布置，对照基础接地图纸了解各标高有无差别，吃透自己的图纸，做到心中有图。
本工程接地利用基础下边两根圈梁和底板钢筋，采用搭接焊，其搭接长度应符合规定：扁钢与扁钢焊接，三个棱边焊，其长度为其宽度的2倍；圆钢采用双边焊，焊接长度为其直径的6倍；圆钢与扁钢相连，双边焊为圆钢直径的6倍。土建绑扎钢筋时往往较快，焊接时要注意主筋不能焊错，利用主筋引上的主筋需做好标记，以便以后引上，圆钢跨接长度要符合规范要求，各幢单体间有沉降，需进行沉降处理。焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂缝、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮应敲净。

利用建筑结构柱中直径不小于16mm的二根钢筋作引下线，应按设计要求，与土建配合施工，将作引下线的主筋，由上而下焊连通，下与柱基础钢筋焊接，上与避雷带焊接，保证每层主筋上下贯通。避雷引下线按图施工完后要做好记号，以便质检部门检查和引上焊接施工。

电梯井、强弱电井、管道井等处需预埋40*4接地扁铁，并与基础接地焊接，作为大楼内设备保护接地用。设备机房、变配电室、消空中心等处设等电位端子箱，用40*4镀锌扁铁从接地网中引出。在室外0.5m处做接地测试盒，用扁铁从接地网引出，一头钻孔引入测试盒。

接地网焊接完毕后需进行接地电阻测试，如电阻大于0.5欧姆，则必需增加人工接地体。

女儿墙四周采用φ12镀锌园管作避雷带，支架每隔一个与避雷引下线焊接。
根据设计要求，30m以上每层利用周边连通的圈梁外侧水平钢筋作均压环，均压环应与所有引下线连接，所有门、窗、栏杆等金属物体均应与均压环相连。

建筑物内所有设备外露可导电部分和装置外可导电部分均应可靠接地，电缆桥架、金属支架、穿线钢管、电梯钢轨、水暖管道及金属设备外壳等均应接地。
所有进入建筑物的金属管线，电缆钢铠等应于入户处与接地装置连接。
12．4   暖通施工方案
1．系统简介：

本工程暖通部分只设有通风、排烟系统，对于一、二层沿街店铺的空调设计为采用分体式空调机，由业主自行安装。
本工程排烟风管采用1.2mm厚的镀锌钢板制作；正压送风管采用2mm厚的镀锌钢板制作，外做30mm厚的岩棉保温层，再做20mm厚的石棉水泥保护壳；风机进出口与风道相连处，采用200mm长的石棉布作软性连接。

本工程的机械排烟系统中，当任一排烟阀开启时，排烟风机能自行启动，当风机入口烟气温度超过280℃时自动关闭排烟风机入口处的排烟防火阀，同时联锁排烟风机停止运行。
2．施工程序
	


（1）.图纸会审：在总体上确保通风空调工程施工顺利且质量得以保证的关键因素之一，在会审时应注意以下几点：

设计的暖通空调工程是否符合安全可靠，经济合理的原则；暖通空调的各种系统安装后能否达到设计的功能；

设计深度是否满足施工要求：设计说明与图纸是否一致，平面图、剖面图和系统图的走向、标高、尺寸是否统一；暖通空调工程各系统的管道、设备布置上是否相碰等。

暖通空调与建筑、结构、电气、给排水等专业图纸是否配套、是否有矛盾；各专业图上的建筑轴线、门窗位置、层高、墙厚是否一致；各种管线是否交叉相撞；管线与梁、柱是否都有配套电源；混凝土结构上是否预留了风管孔洞；设备基础位置、尺寸、形状是否符合安装要求。

（2）.施工准备和技术交底：

根据工程质量、进度、安全要求进行劳动力的组织，并进行安全和技术上的相关培训，使其能适应本工程的需要。

根据工程特点，组织相关施工设备进场，并根据进度进行设备的调配。

研读施工图，编出设备和材料进场表，并根据进度要求合理地组织设备和材料和采购。

根据公司及项目制度，合理地进行任务的分配。

根据施工设计和有关施工规范并结合本工程特点，编制施工方案和作业指导书，并对作业人员进行有针对性的培训和技术交底。

（3）.现场预埋和预留

该段时间主要是配合土建施工，工作量相对来说不是很大，但极其重要，要引起施工和质量管理人员的高度重视，因为一旦出错将很难更改。

地下室人防的预埋，由于是在钢筋混凝土的剪力墙上的施工，既要考虑预埋的位置又要考虑不得破坏剪力墙内的暗柱。

预埋金属件的制作必须符合设计及要求。

（4）.预制加工、系统安装和配合装饰安装：

这是暖通安装过程中工作量最大，且最为重要的一道工序，我们将根据施工特点分别阐述。

风管预制和安装随土建进度而逐层跟进，结构工程结束后，需配合装饰工程进行支管的制安和风口安装。

风管预制安装时应严格按设计、国家施工规范及公司的质量要求进行，以确保工程的质量。

（5）.系统调试：

系统安装完毕后，在各项条件具备的条件下进行系统的设计，其主要内容有：设备单机试运转、风量调试、风压和噪声的测定，及综合性能的调试。

（6）.竣工验收：

在经过班组自检、项目专检和公司检查合格后，提交业主和质检站验收。

3．主要施工方法：

（1）.镀锌钢板风管的制作与安装

★风管及其配件制作安装程序

· 锌钢板板材的厚度应在满足规范的条件下符合设计要求。本工程按设计要求，排烟系统风管为1.2mm厚的镀锌钢板，送风系统风管为2mm厚的镀锌钢板。

★圆形风管法兰用角钢应符合下列要求：

	风管直径(mm)
	扁钢
	角钢

	≤140
	20×4
	

	140~280
	25×4
	

	280~630
	
	25×3

	630~1250
	
	30×4

	1250~2000
	
	40×4




★矩形风管法兰用角钢应符合下列要求：

	风管长边尺寸（mm）
	法兰用料规格（角钢）

	≤630
	25×3

	630~1500
	30×3

	1500~2500
	40×4


金属风管和配件的制作，其外径或外边长的允许偏差：当小于或等于300mm时为2mm；当大于300mm时为3mm。平面度的允许偏差为2mm。矩形法兰两对角线之差不应大于3mm。

风管与法兰连接采用翻边时，翻边应平整，宽度应一致，且不应小于6mm，并不得有开裂与孔洞。

风管与配件的表面应平整，圆弧应均匀，咬口缝应严密、宽度应一致，并不得有十字交叉的拼接缝。

当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm，且其管段长度大于1200mm时，均应采取加固措施，对边长小于或等于800mm的风管，宜采用楞筋、楞线的方法加固。

镀锌钢板在制作过程中，应采取措施使镀锌层不受破坏，尽量选用咬口和铆接形式，为保证拼接严密，可用锡焊配合咬口。

风管法兰表面应平整，加工精度和用料规格符合设计或规范要求；法兰螺孔要具备互换性，螺孔和铆钉孔的间距不应大于150mm。

★镀锌风管安装要点：

安装前的准备工作，其内容主要包括：

进一步熟悉施工图和制作安装实测草图，了解土建和其它专业工种同本工种的相关情况，核实风管系统的标高、轴线、预留孔洞、预埋件等是否符合安装要求；核对相关施工条件，确定本工种所需要的安装条件是否具备；编制施工方案和安全措施；根据工程特点，组织劳动力进场；预制加工的成品、半成品运至安装地点；备足安装用各类辅助材料；准备好吊装机具和安装用的其它工具；风管系统的划线定位。

★支架敷设要点：

支架敷设是确保风管安装质量的重要一环，支架的选形要合理，要根据现场情况和风管的重量确定用料规格和型式，要达到既要节约钢材，又要保证支架强度的要求；支、吊架可安装在墙、柱、梁板等比较坚固的建筑结构上，一般采用预埋构件和膨胀螺栓进行固定，在砖墙上固定支架时也采用打洞直埋的方法；支、吊架的安装位置要正确，做到牢固可靠；支架的间距应当符合设计要求，设计无要求时按施工验收规范的规定选用；支、吊架位置按风管中心线确定，其标高要符合风管安装标高的要求，支、吊架位置要错开系统风口、风阀、检视门和测定孔等部位；

★风管的组对

将预制好的风管、配件、部件运至安装地点，结合实际情况进行检查和复核，再按编号进行排列，风管系统的各部分尺寸和角度确认准确无误后即开始组对工作。风管各管段之间的连接一般采用法兰连接，接口处要求严密不漏风，法兰盘之间的垫料按设计要求选用，如无设计要求时，其材质应符合施工验收规范的规定。

一次吊装的风管的长度要根据建筑物的条件、风管的壁厚、吊装方法和吊装机具配备情况确定，组对好的风管可把两端的法兰做为基准点，以中间法兰为测点，拉线测量风管的连接是否平直，偏差大时要进行调整，风管连接质量直接影响到安装质量，必须高度重视。

★风管吊装

吊装前要再一次检查支、吊架的位置是否正确，安装是否牢固。吊装所采用的机具、材料要经过计算后选用，吊装机具的支、吊点一般设在梁柱的节点处，也可设在坚固的楼板上，要尽量扩大其接触面积。起吊前，要仔细检查把杆、滑轮、绳索等是否固定、绑扎可知并要清除吊装范围内的各种不安全因素。起吊时，要首先进行试吊，当离地200-300mm时，停止起升，再一次对吊装机具进行一次全面检查，确认无误后，继续起升到所需高度。把风管固定在支、吊架上之后，才能解开绳索，拆移吊装机具。

水平干管经找平找正并固定在支、吊架上后，就可进行支管的安装。立管可在水平干管安装前进行安装，支架间距不应大于4米，每根立管固定件不应少于二个。风管水平安装，水平度的允许偏差每米不应大于3mm，总偏差不应大于20mm。

通风部件的安装，要符合施工验收规范的规定。其安装位置要正确，要便于操作，方向不能装反，接口要严密。

（2）.风管部件的安装：

风口规格应以颈部外径或边长为准，其尺寸的允许偏差值应符合下表：

圆形风口尺寸允许偏差（mm）

	直径
	≤250
	＞250

	允许偏差
	0~-2
	0~-3


矩形风口尺寸允许偏差（mm）

	边长
	＜300
	300~800
	＞800

	允许偏差
	0~-1
	0~-2
	0~-3

	对角线长度
	＜300
	300~500
	＞500

	两对角线之差
	≤1
	≤2
	≥3


风口外表装饰应平整光滑，其平面度允许偏差应符合下表：

	表面积（m2）
	＜0.1
	≥0.1，且＜0.3
	≥0.3，且＜0.8

	平面度允许偏差（mm）
	1
	2
	3


风口表面不得有明显的划伤、压痕与花斑，颜色应一致，焊点应光滑，且安装应与装饰面平整。风口安装时应与装饰配合，且与灯具、探头、喷头及其他器具综合分布，以确保工程的美观。

风阀的结构应牢固，调节应灵活、定位应准确、可靠，并应标明风阀的启闭方向及调节角度。风阀阀板与壳体的间隙应均匀，不得碰擦，多叶调节阀的叶片间距应均匀，关闭时应相互贴合，搭接应一致，大截面的多叶调节风阀应提高叶片与轴的刚度，并宜实施分组调节。电动调节阀的执行机构及连动机构及连动装置的动作应可靠，其调节范围及指示角度应与阀板开启角度相一致。防火阀及排烟阀（口）的制作应符合相应的消防规范，且在失火时框架、叶片应能防止变形失效，其板材厚度不应小于2mm，阀门关闭动作可靠，并应转动灵活。防火阀及排烟阀（口）安装时应单设支吊架，且将易熔件装在迎着气流的方向。

（3）.消声器的安装应符合下列规定：

消声器安装前应保持干净，做到无油污和浮尘；消声器安装的位置、方向应正确，与风管的连接应严密，不得有损坏与受潮。两组同类型的消声器不宜直接串联；消声器、消声弯管均应设独立支、吊架。

（4）.风管的系统测试：

根据规范和设计要求，本工程中的风管安装后保温前应做漏光试验，抽检率不得少于5%，风管每10m接缝，漏光点不应超过2处，且100m接缝平均不应大于16处为合格。

（5）.风管的保温：根据设计采用30mm厚的岩棉保温，外加20mm厚的石棉水泥保护壳，在施工时应注意以下问题：

绝热材料层应密实，无裂缝、空隙等缺陷，表面应平整，施工完毕经检查合格后才能做外壳水泥保护层；风管法兰绝热层的厚度，不应低于风管绝热层的0.8倍。
（6）.系统的调试

调试的主要步骤如下图：






（7）.空调系统测试后的调整：
系统风量的调整：系统风量的平衡与调整关系到空调房间内能否获得预定的气象条件及空调系统能否实现经济运行，系统总风量的过大过小都要查明原因，采取相应措施加以解决。系统同量的平衡调节可采用“流量等比分配法”或“动压等比分配法”，从系统最不利的环路开始，逐步调向通风机。按设计及规范要求和常用调整方法进行：

对送风状态的调整；对室风空气状态的调整；对室内气流速度越过允许值的调整；噪声超过允许值的调整。

附表一   安装工程项目部主要管理人员表

	序号
	姓名
	工作岗位
	上岗证
	证书编号
	发证机关

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表二   劳动力投入计划表

	工  种
	人 数
	目前在何工地工作
	计划进场时间
	计划退场时间

	管工一班
	20
	公司技术培训处
	按施工进度要求
	根据现场情况定

	管工二班
	20
	公司技术培训处
	按施工进度要求
	根据现场情况定

	电工一班
	25
	公司技术培训处
	按施工进度要求
	根据现场情况定

	电工二班
	25
	公司技术培训处
	按施工进度要求
	根据现场情况定

	焊工
	6
	公司技术培训处
	按施工进度要求
	根据现场情况定

	起重工
	4
	公司技术培训处
	按施工进度要求
	根据现场情况定

	钳工
	4
	公司技术培训处
	按施工进度要求
	根据现场情况定

	仪表工
	2
	公司技术培训处
	按施工进度要求
	根据现场情况定

	保温工
	6


	公司劳务市场
	按施工进度要求
	根据现场情况定

	油漆工
	4
	公司劳务市场
	按施工进度要求
	根据现场情况定

	普工
	16
	公司劳务市场
	按施工进度要求
	根据现场情况定

	合计
	132
	
	
	


劳动力资源动态分布
（相对工期）
[image: image2.wmf]20

20

20

44

44

70

70

88

88

88

108

108

118

118

132

132

132

80

60

40

0

20

40

60

80

100

120

140

1月�

3月�

5月�

7月�

9月�

11月

13月

15月

17月

19月

劳动力

 

附表三  安装工程主要机械配备计划
	序号
	机械设备名称
	规 格

型 号
	数 量
	国 别

产 地
	制 造

年 份
	定额功率

（kw）
	备注

	1
	工具车
	NHR54E-1.25T
	1
	江西
	1999
	
	开工到结束

	2
	汽车吊
	25T
	1
	济南
	1997
	
	需要时进场

	3
	叉车
	CPCD 5T
	1
	杭州
	2000
	
	需要时进场

	4
	滚槽机
	901型
	1
	上海
	2001
	
	管道安装时进场

	5
	开孔机
	1001型
	1
	上海
	2001
	
	管道安装时进场

	6
	卷扬机
	JJM-1T—3T
	1
	杭州
	1998
	5.5
	需要时进场

	7
	电焊机
	BX3-300
	2
	杭州
	1996
	20
	开工到结束

	8
	电焊机
	JBX-60
	6
	杭州
	1996
	3
	开工到结束

	9
	电动切割机
	Ф400
	3
	杭州
	2000
	2
	开工到结束

	10
	台钻
	Z512-2
	5
	杭州
	1996
	0.75
	开工到结束

	11
	电动套丝机
	TQ100-C-4
	6
	杭州
	1999
	0.75
	开工到结束

	14
	手枪钻
	日立
	8
	日本
	2000
	0.15
	开工至结束

	15
	电锤
	TE-15
	6
	德国
	2000
	0.5
	开工至结束

	17
	液压弯管机
	FOB-4D
	2
	上海
	1998
	
	开工到结束

	18
	千斤顶
	
	4
	日立
	1999
	
	开工到结束

	19
	PP-R熔接器
	全套
	3
	上海
	2000
	
	开工到结束

	20
	电动试压泵
	4DY-25/40
	2
	上海
	2000
	3
	试压时进场

	21
	手动试压泵
	SYL-10.5/4
	2
	上海
	1997
	
	试压时进场

	22
	空压机
	3W-0.9/7A
	1
	杭州
	1996
	7.5
	需要时进场

	23
	电焊条烘箱
	SC101-4/300
	1
	上海
	2000
	0.37
	开工到结束

	24
	气焊气割工具
	YZA-10
	5
	杭州
	1999
	
	开工到结束

	25
	液压开孔机
	φ50
	2
	玉环
	2000
	
	开工到结束

	26
	手拉葫芦
	1-10T
	10
	杭州
	1998
	
	开工到结束

	27
	角向磨光机
	日立
	4
	上海
	1999
	
	开工到结束

	28
	水准仪
	D53
	1
	北京
	1997
	
	开工到结束

	29
	火焊工具
	日立
	2
	
	1998
	
	开工到结束

	30
	电气调试仪器
	全套
	1
	上海
	2001
	
	需要时进场

	32
	管道测试仪表
	全套
	1
	上海
	2001
	
	需要时进场


注：最高用电容量：100 千瓦； 平均用电容量：60千瓦

附表四   豪盛时代一期安装工程施工进度网络计划表

说明：本计划表依据合同总日历天数610天及相似工程土建单位的总体施工进度排列。

	安装工程施工安排
	
土建开挖基础    土建柱、梁、剪力墙、楼板配筋及砼浇灌（地下室至顶层）

土建拆模及室内分隔彻砖墙（地下室至顶层）


    避雷接地系统施工安装


土建室内装修（地下室至顶层）




安装做准备    安装各专业工种配合预埋（电管、支吊架预埋件）、预留孔洞
         
安装检查、整理预埋管、预留孔洞


地下室各专业安装准备         安装墙内配管、穿墙套管、箱、盒安装

支、吊架预制                                                       管弄井管道、各层管道安装


测绘、支吊架安装              电气管路穿线、各层配电箱安装
、 

         地下室水泵房、配电室等机房安装                           


管道试压、试水、灌水、通球等试验


电缆敷设                电气试验、通电


设备试运转、联到试车    竣工验收



	
	30 
	60 
	90 
	120
	150
	180
	210
	240
	270
	300
	330
	360
	390
	420
	450
	480
	510
	540
	570
	600
	630

	
	时间（日历天）


与公司签订承包合同





编制施工组织设计


确定施工项目计划总目标





公司市场发展部、工程管理部会同


项目经理部、施工班组、人员





研究承包合同中的施工项目总目标





收集各控制目标制定的依据





分解总控制目标


形成控制目标体系





确定控制目标





落实控制目标明确责任





制定各阶段控制目标和年度控制目标





责任者提出控制措施





施工项目目标控制





事先控制





事中控制





事后控制





总结结算





投标—>签约—>施工准备





项目施工—>验收交工





施工项目管理











�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





P：分析现状，查找问题及影响原因、制定计划





D：执行、实施计划





A：总结经验纳入标准遗留问题





C：检查效果





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





安装总承包单位





专业分包





施工班组





监


理





业


主





施工班组





施工班组





分包班组





总承包单位





各施工班组





各操作工人





项目经理





项目副经理





技术负责人





各专业分包负责人





公司各职能部门





业主、监理和总包





社会各职能部门





管道施工员





电气施工员





消防施工员





安全消防管理员





质量检查员





设备材料员





财务、核算员





暖通施工员





设备施工员





资料、统计员





后勤及文明管理管理





公司经理





项 目 经 理





安全员





施工员





设备材料员





消防保卫





劳务负责人





其他部门       





1监督施工全过程的生产，纠正违章


2配合相关部门排除不安全因素


3配合全员安全活动和教育


4监督劳保用品质量和使用





1制定项目安全技术措施和分项工程安全施工方案


2督促安全措施落实


3解决施工过程中的不安全技术问题





1保证项目使用的各类机械安全


2监督机械操作持证作业





1保证防火设备设施齐全有效


2消除火灾隐患


3负责现场消防管理工作








1保证进场施工人员安全技术素质


2控制加班加点，保证劳逸结合


3提供必须劳保用品，确保安全





1财务部门保证安全措施项目的经费


2卫生、行政部门保证工人基本生活条件，确保工人身心健康





公司工程部





基础验收





设备验收检查





吊装就位





找平正（初平）





基础螺栓孔浇灌混凝土





找平





点固垫铁





二次灌浆





清洗、吹扫





设备压力试验





防腐保温





清洗、复浆





调      整





单机试运转





联动试车





静设备





动设备





图纸会审





施工准备、技术交底





现场预埋、预留





预制加工





系统安装





配合装饰安装





交工验收





系统调试





现场测绘





施 工 准 备





管道预制





支吊架制作





支吊架补油漆





镀锌（或防腐）





管道安装





支吊架安装





设备安装





设备接口





系统试压





系统防腐、保温





系统吹扫





单机试车





系统试运转





图纸会审





施工准备、技术交底





现场预埋、预留





盘柜安装、配管





电缆敷设、穿线





配合装饰安装





交工验收





系统调试





测试各回路绝缘电阻





照明配电箱送电





按设计图分回路送电





试灯


管





测试各回路绝缘电阻





控制部分本体调试





设备无负荷试车





联动试车


管





自   检





箱、盒稳注





箱、盒预埋





箱、盒预制





准备工作





设备开箱检查电阻





设备搬运





柜（盘）安装





柜（盘）二次线配线


管





试 验 调 整





验      收





弯管、切管、套丝





测定箱盒位置





稳住箱盒





管路连接





地线焊接








预制加工管弯、支架





测定箱盒位置





支、吊架固定





箱 盒 固 定





管路连接





地线焊接








箱 盒 定 位





配    管





绑 扎 固 定





�





垂直敷设





管口防水处理





挂标志牌





水平敷设





电缆沿桥架敷设





准备工作





导线绝缘电阻摇测








导线连接





穿 带 线








管路吹扫





通 电





�





�





�





�





�





接地测试





弹线定位





支吊架安装





桥架检查及组装





桥架调整





保护接地线连接





母线检查





支吊架制安





封闭式插接母线安装





试运行验收





避雷带焊接





引下线焊接





接地扁铁引出





基础圈梁焊接





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�








测量机构控制机构调节机构和反馈应协调一致，准确联动





自动调节系统的整定























从最不利环路开始，采用流量等比分配法和动压等比分配法。





(1)选择正确截面


(2)风机前后风量之差不大于5%


(3)风量为两口平均值





(1)使用热电风速仪等


(2)采用匀速移动法和定点测量法


(3)散流器采用加罩测量法





(1)选择正确测定截面


(2)用测压管微压管测量





系统风量调整





风机进出口风量测定





风口风速测定





总、支管风量测定





阀门、风口开启





测试仪表校核





设备单机运转





通风系统全面检查





系 统 收 尾





单 机 试 车





系 统 调 试





风 口 安 装





防腐、保温





漏 光 试 验





风管组对、安装





铆    接





油    漆





钻    孔





检验、编号





支吊架安装





压 口 成 形





卷  圆





折  方





调    直





钻    孔





组    焊





油    漆





煨    制





剪    切





组    焊





压 制 咬 口





风管下料





绘制加工图





支吊架下料





法兰下料





现场实测





系统调试





交工验收





配合装饰安装





系统安装





预制加工





现场预埋、预留





施工准备、技术交底





图纸会审





资料、统计员





设备施工员





暖通施工员





财务、核算员





设备材料员





质量检查员





安全消防管理员





消防施工员





电气施工员





管道施工员





社会各职能部门





业主、监理和总包





公司各职能部门





各专业分包负责人





项目技术负责人





项目副经理





项目经理





各操作工人





各施工班组





后勤及文明管理管理








PAGE  


_1216274998

_1217748865

