
目        录

21、工程概况


22、编制依据


23、施工准备


23.1、材料准备


33.2、机具准备


33.3、人工准备


33.4、技术准备


34、施工工艺


34.1、工艺流程


34.2、操作要点：


55、质量标准与质量保证


55.1、质量标准


55.2、质量保证措施


56、成品保护


67、附图





F3新建工程地下室

防水工程施工方案
1、工程概况

F3新建工程地下室建筑面积为22738.61m2，埋置较深，地下室地坪标高为-4.000m。为了使其能正常使用，设计主要通过以下方法达到防水效果，即在外墙设钢板止水带及外墙防水卷材，并在距外墙内表面130mm处设截面尺寸为120mm×200mm的砼挡水坝。在施工中采用的防水方案主要为：施工缝处采用企口加钢板止水带处理方案以确保施工缝处不漏水；根据设计要求，双柱处为伸缩缝，双柱间缝隙为100mm，如地下室外墙伸缩缝亦设置在双柱间，防水施工非常困难，且此处一旦漏水，将无法处理。因此在地下室柱及外墙施工时，双柱间不留伸缩缝，中间100mm采用砼浇筑，附近设诱导缝，诱导缝中间设有橡胶止水带，橡胶止水带选为300mm×8mm。（具体见附图）

2、编制依据

根据GB50108-2001、GB50208-2002规范标准、设计（图纸）要求、现场施工条件，本着技术先进，经济合理，安全适用和确保质量的原则，编制此施工方案。

3、施工准备

3.1、材料准备

本工程采用的钢板止水带由技术人员提加工单，送铁件加工厂加工，橡胶止水带及外墙防水卷材由材料员采购。其中外墙防水卷材为4mm厚热熔式防水膜，必须符合下列规定：

3.1.1、卷材外观质量、品种规格应符合现行国家标准或行业标准；

3.1.2、卷材及其胶粘剂应具有良好的耐水性、耐久性、耐刺穿性、耐腐蚀性和耐菌性；

3.1.3、防水卷材进场后，必须及时进行材料的复检测试，测试合格后方可进入下道工序施工。

3.2、机具准备

3.2.1、基层清理工具：锤子、凿子、铲子、钢丝刷、扫帚、抹布等。

3.2.2、热熔式施工工具：喷灯、压板、液化气、灭火器等

3.2.4、其他施工工具。

3.3、人工准备

为保证质量，防水工程必须由防水专业队伍进行施工。凡从事该防水工程的施工人员经统一培训考核并取得上岗证书。

3.4、技术准备

3.4.1、通过学习，熟悉图纸内容，了解设计要求施工达到的技术标准，明确工艺流程。

3.4.2、铺帖卷材严禁在雨天施工，五级风及其以上时不得施工，施工气温不宜低于-10℃。
4、施工工艺

4.1、工艺流程

预埋钢板止水带→第一次砼浇筑→第二次砼浇筑→防水卷材施工→验收。

4.2、操作要点：

4.2.1、预埋钢板止水带及橡胶止水带

在结构地板、地梁及独立基础的钢筋绑扎的同时，把钢板止水带焊接在钢筋上，并安装诱导缝处的橡胶止水带。止水带应固定牢固、平直且位置准确，钢板止水带焊接牢固，搭接长度不得小于100mm，橡胶止水带搭接长度不小于300mm。砼浇灌中，保护止水带，防止其位移和损坏，尤其是橡胶止水带要用钢筋托将其夹牢，不能破损，不可卷曲在砼中。特别注意止水带下部和转角处的砼振捣，使之密实。砼浇灌高度不得超过止水带宽度的一半。下次浇灌前，清理干净止水带上的灰浆和杂物，用水冲洗，认真接浆，以保证止水带有效止水，接缝处砼振捣要确保密实不渗漏。
4.2.2、第一次砼浇筑

第一次砼浇筑包括独立基础、结构底板、地梁及挡水坝。其中墙浇筑到钢板止水带的一般高度位置，与第二次浇筑的墙形成企口形式，挡水坝距墙内表面130mm，截面尺寸为200mm×120mm。

4.2.3、第二次砼浇筑

第二次砼浇筑为地下室外墙。在浇筑砼前，第一次浇筑的砼表面应凿毛，剔除浮动石子，并用水冲洗干净后，先浇一层水泥浆，然后继续浇筑混凝土，应细致操作振实，使新旧砼紧密结合。
4.2.4、防水卷材施工

本工程采用热熔式防水膜，应符合下列规定：

1 底板垫层混凝土平面部位的卷材采用点粘法，其他与混凝土结构相接触的部位应采用满粘法；

2 施工时，幅宽内卷材底表面加热应均匀，不得过分加热或烧穿卷材；

3 铺贴时应展平压实，卷材与基面和卷材搭接处必须粘结紧密；

4 铺贴立面卷材防水时，应采取防止卷材下滑的措施；

5 搭接宽度宜为50mm，并采用焊接法施工，焊缝有效焊接宽度不应小于30mm；

6 卷材接缝必须粘贴封严。接缝口应用材性相容的密封材料封严，宽度不应小于10mm；

7 在立面与平面的转角处，卷材的接缝应留在平面上，距立面不应小于600mm；

8 收边处以不锈钢压条2cm宽，0.6mmTH，每隔30cm以钢钉固定之，并以封胶敷封。

防水卷材铺贴完毕后，经验收合格后，在侧墙粉刷20mm厚掺防水剂的1：3水泥砂浆，然后做25mm厚PS板保护层。

5、质量标准与质量保证

5.1、质量标准

5.1.1、止水带应固定牢固、平直且位置准确，钢板止水带焊接牢固，搭接长度不得小于100mm。

5.2.2、铺贴卷材应先铺平面，后铺立面，交接处应交叉搭接。

5.2.3、从底面折向立面的卷材的接茬部位应采取可靠的保护措施。

5.2.4、铺贴立面卷材时，应先将接茬部位的卷材揭开，并将其表面清理干净，如卷材有局部损伤，应及时进行修补。卷材接茬的搭接长度为100mm。
5.2、质量保证措施

5.2.1、材料检测：所有防水材料必须有质量证明文件，材料进场后，按规定取样复试，合格后方可使用。

5.2.2、防水施工时，设专人负责施工现场技术指导工作。

5.2.3、严格管理、按规范、规程进行作业和检查，发现问题及时解决。

5.2.4、严格工序之间的交接验收制度，待上道工序合格后，方可进行下道工序。
6、成品保护

6.1、防水卷材施工必须在所有的工序完工后再进行，不得与其他工种穿插作业，以免影响防水层质量，若工程安排确要交叉作业时，应采取有效措施，特别注意作好防水层成品保护，严禁受到损伤。

6.2、防水施工后，应设专人看管，在防水层牢固前，应严禁上人或放置物品，防水层牢固后，不得用硬物锐器触碰，更不能在其上堆放重物。

6.3、防水层施工完毕后应及时做面层或保护层，以减少不必要的返修。

6.4、施工注意事项施工现场严禁烟火，要备有消防器材方可施工。

6.5、施工人员要做到文明施工，注意施工及生活环境的整体卫生。

6.6、每次施工用后的机具要及时清理干净。
第 1 页 共 6 页

